
威海海洋职业学院

竞争性磋商文件

（工程类）
采购编号：HYXY2020-07
采购项目：药物制剂实训室建设

采购方式：竞争性磋商

山东弘文工程管理咨询有限公司

二〇二〇年六月

目　录

1第一部分  竞争性磋商公告


4第二部分  供应商须知


4供应商须知前附表


16第三部分  公开报价、磋商、确定成交供应商


22第四部分  采购项目说明


67第五部分  工程量清单


70第六部分  图纸（无）


71第七部分  响应文件（格式）


87第八部分  合 同 书 （范本）




第一部分  竞争性磋商公告

威海海洋职业学院关于药物制剂实训室建设竞争性磋商采购公告
一、采购人：威海海洋职业学院

地址：荣成市海湾南路1000号

联系人：于波

联系方式：0631-7697523
采购代理机构：山东弘文工程管理咨询有限公司

地址：荣成市青山东路218号

联系方式：李昀丽 蒋晓玲
联系电话：15684550258 0631-7607700

二、采购项目名称：药物制剂实训室建设

采购项目编号：HYXY2020-07
采购项目分包情况：

	标包
	项目

名称
	数量
	供应商资格要求
	预算金额

	1
	药物制剂实训室建设
	1宗
	1.具有独立承担民事责任能力的法人；

2.具有有效的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

3.具有有效的安全生产许可证；

4．项目经理具有机电工程二级及以上或建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格；
5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

7.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

8.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9.法律、行政法规规定的其他条件；

10.本次采购不接受联合体报价。
	预算金额：

750000.00元

上限控制价：

750000.00元

注：报价不得高于上限控制价，否则按照无效报价处理。


三、获取竞争性磋商文件：

（一）报名方式：本项目现场报名；

（二）报名须提供以下资料：投标人的有效的营业执照复印件一份（加盖公章）。

（三）报名时间：2020年06月19日8：00至2020年06月28日17：00（北京时间，法定节假日除外）。

（四）报名地点：山东弘文工程管理咨询有限公司三楼造价审计室（荣成市青山东路218号）。

（五）未在采购代理机构处报名、获取竞争性磋商文件的报价单位其报价文件将被拒绝。

四、公告期限：2020年06月19日至2020年06月28日

五、递交响应文件的时间及地点：

（一）时间：2020年07月03日08时30分至2020年07月03日09时00分；

（二）地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心（荣成市河阳东路81号，荣成经济技术开发区热电厂东200米路南）三楼开标四室。

六、递交样品时间及地点：

1.时间：2020年07月03日08时30时分至2020年07月03日09时00分（北京时间）

2.地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心（荣成市河阳东路81号，荣成经济技术开发区热电厂东200米路南）一楼样品室。

七、开标时间及地点：

（一）截止时间：2020年07月03日09时00分；

（二）地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心（荣成市河阳东路81号，荣成经济技术开发区热电厂东200米路南）三楼开标四室。

八、采购项目联系方式：

采购代理机构：山东弘文工程管理咨询有限公司

联 系 人：李昀丽 蒋晓玲

九、采购项目的用途、数量、简要技术要求等：详见竞争性磋商文件

十、采购项目需要落实的政府采购政策：详见竞争性磋商文件

十一、公告发布媒体：

本项目竞争性磋商公告在中国招标投标公共服务平台、威海市公共资源交易网（荣成市）同时发布。

发 布 人：山东弘文工程管理咨询有限公司

发布日期：2020年6月18日
第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

供应商须知前附表本表是对“供应商须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	
	采购人
	名  称：威海海洋职业学院

地址：荣成市海湾南路1000号

联系人：于波

联系方式：0631-7697523

	
	招标代理机构
	名  称：山东弘文工程管理咨询有限公司

地  址：荣成市青山东路218号

联系人：李昀丽 蒋晓玲
电  话：15684550258  0631-7607700

	
	采购方式
	竞争性磋商

	
	项目详细情况
	项目名称：药物制剂实训室建设

采购项目编号：HYXY2020-07
项目概况及内容：详见工程量清单附件

质量标准：合格

建设地点：荣成市海湾南路1000号

计划工期：50日历天

质保期：质保期不得低于1年，低于1年的，报价无效。

上限控制价：人民币750000.00元（超过上限控制价的报价为无效报价）

	
	资金来源
	自筹资金

	
	出资比例
	100%

	
	资金落实情况
	已落实

	
	付款方式
	工程竣工验收合格并结算完毕后年底付至工程结算价款的70%；次年年底付至结算价款的90%，下一年度年底付清。成交供应商必须在采购人规定的时间内提供本单位的增值税税务发票。

关于付款说明：因采购人单位结算方式要求，故付款为每年的9月15日-11月15日，其他时间不办理付款手续。

	
	资格审查方式
	资格后审

	
	资格要求
	1.具有独立承担民事责任能力的法人；

2.具有有效的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

3．具有有效的安全生产许可证；

4.项目经理具有机电工程二级及以上或建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格；
5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

7.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

8.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9.法律、行政法规规定的其他条件；

10.本次采购不接受联合体报价。

	
	是否接受联合体
	不接受

	
	踏勘现场
	不组织

	
	投标预备会
	不召开投标预备会

	
	偏离
	

	
	构成招标文件的其他材料
	

	
	投标截止时间
	同第一部分 竞争性磋商公告递交响应文件的时间

	
	构成投标文件的其它材料
	

	
	分（转）包
	不允许

	
	报价有效期
	60日历天

	
	投标保证金
	不收取

	
	签字或盖章要求
	响应文件的正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写（副本可复印），必须由投标单位法定代表人（或委托代理人）亲自签署并加盖法人单位公章。磋商文件中要求签章的地方必须签字并盖章。

	
	响应文件副本份数
	响应文件封面须注明“正本”、“副本”字样（一式四份，正本一份、副本三份，电子光盘（或u盘）一份：可读复制的WORD、EXCEL电子文档），正本与副本如有差别，以正本为准。正本中报价供应商的签字、盖章必须是原件。

	
	响应文件密封和标记
	投标人应将商务标、施工组织设计部分（暗标）和电子文件分别密封在三个内包封中，然后再密封在一个外包封中；内包封的封口处应加盖报价人公章及法人印章，外包封不加盖任何印章。

内包封：
招标人地址：
招标人名称：
投标人名称：
投标人地址：
投标联系人及电话：
外包封：
招标人名称：
招标人地址：
招标编号：
                               工程
在    年    月    日    时    分前不得开启

除此之外不得有任何投标人的识别标记。
未按以上要求密封或加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

	
	递交投标文件地点
	威海市公共资源交易中心荣成分中心开标四室
地址：荣成市河阳东路81号（荣成经济开发区热电厂东200米路南）

	
	是否退还投标文件
	☑否
□是

	
	开标时间和地点
	开标时间：同第一部分 竞争性磋商公告递交响应文件的时间
开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心开标四室
地址：荣成市河阳东路81号（荣成经济开发区热电厂东200米路南）

开标时委托代理人持本人身份证须参加开标会议,若到投标截止时间委托代理人未到场参加开标会议，则不予接收投标文件。

	
	开标程序
	密封情况检查：由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况
开标顺序：按报价单位签到顺序确定开标顺序

	
	磋商小组组成
	采购人将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由有关技术、经济方面专家和采购人代表等三人或以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

	
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑是

□否

	
	中标候选人公示媒介
	同竞争性磋商公告

	
	不良信用记录
	按照《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记工作的通知》（鲁财采）[2016]34号）的要求，招标公司在报价当日查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）、“中国政府采购网”中的登记信息，对查询结果中涉及已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动。（注册地非山东地区的信用山东网站不用查询）

	
	供应商代表出席开标会
	供应商的法定代表人或其委托授权代表应当按时参加公开报价会议并在评审过程中进行答疑和澄清。

	
	确定成交供应商
	本项目采用综合评分法，磋商小组根据磋商文件第三部分中的“评审细则”进行打分，提交书面评审报告，按照综合得分由高到低顺序对各供应商进行排序，确定排名第一的供应商为成交供应商。

	
	履约保证金
	无

	
	代理服务费
	成交供应商需要交纳代理服务费及清单编制费（5.4‰）。本项目代理服务费按照下表规定的工程类收费标准收取，由成交供应商签订合同时向招标公司全额交纳。

服务类型/费率
中标金额（万元）
货物招标
服务招标
工程招标
100 以下

1.5%

1.5%

1.0%

100-500

1.1%

0.8%

0.7%

500-1000

0.8%

0.45%

0.55%

1000-5000

0.5%

0.25%

0.35%

5000-10000

0.25%

0.1%

0.2%

1 亿～5 亿

0.05%

0.05%

0.05%



	
	解释权
	本磋商文件解释权属于本采购代理机构。


注：1、本磋商文件中所有对工程的描述仅供报价供应商参考，其目的是使报价供应商对工程概况有一个相对充分的了解，实际的工程情况可能发生出入。因此，本磋商文件中有关工程描述不能成为今后成交单位索赔的依据。

供应商在响应报价中应充分考虑可能影响成本变动的各种因素。

一、总则

（一）资金来源及落实情况
1、资金来源：自筹资金。

2、落实情况：已落实。

（二）编制依据

本竞争性磋商文件编制的依据是《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及相关法律法规。

（三）适用范围

本竞争性磋商文件适用于第一部分竞争性磋商公告中所叙述的项目。本项目按工程类以竞争性磋商方式实施采购。

（四）报价语言

报价供应商与其他政府采购当事人相互间交换的文件和来往的信函均须使用中文。

（五）计量单位

除竞争性磋商文件的技术规格另有规定外，响应文件应使用中华人民共和国法定计量(货币)单位。

（六）踏勘现场

1、磋商文件规定统一组织踏勘现场的，供应商必须按照规定的时间、地点由采购人组织踏勘项目现场，以获取有关编制报价文件和签署合同所涉及的现场资料。磋商文件未规定统一组织踏勘现场的，各供应商应根据自身情况，对本项目的现场及周围环境进行踏勘。无论何种方式踏勘现场，供应商自行承担踏勘现场所发生的费用。
2、供应商自行踏勘现场所获得的资料将被认为已了解了本项目的现场情况，掌握了编制响应文件的有关条件。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的工程现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商应对由踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

（七）其他

1、供应商自行承担参加报价的全部费用，采购人和山东弘文工程管理咨询有限公司（以下简称“招标公司”）均无义务和责任承担此费用。

2、采购人或招标公司均无义务向供应商解释其成交或未成交的原因，且不予退还其响应文件。

3、本次招标不接受联合体投标。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件的组成

1、竞争性磋商文件由下述部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）公开报价、磋商、确定成交单位

（4）采购项目说明

（5）工程量清单

（6）图纸（无）
（7）响应文件（格式）

（8）合同书（范本）

2、除非有特殊要求，竞争性磋商文件不另行提供采购项目实施地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，报价供应商被视为熟悉上述及与履行合同有关的一切情况。

3、供应商必须按照招标公告要求报名，且从招标公司处领取竞争性磋商文件，未通过招标代理报名及从他处获取的竞争性磋商文件（或无竞争性磋商文件）而制作的投标文件，其投标文件将被拒绝。

4、报价供应商应认真阅读竞争性磋商文件中的所有事项、格式、条款和技术规格等，报价供应商未按照竞争性磋商文件要求提交全部资料或者未做出实质性响应可能导致其报价无效。

（二）竞争性磋商文件的答疑

1、招标公司对递交响应文件截止时间3个工作日前收到的质疑要求，均以书面的形式予以答复，必要时将不标明查询来源的答复发给所有潜在报价供应商。

2、潜在报价供应商认为竞争性磋商文件存在歧视性条款或不合理要求的，应在递交响应文件截止时间3个工作日前一次性全部提出；没有提出的，视为认可竞争性磋商文件的所有内容。

3、质疑函必须以书面形式提出，并加盖报价人公章。本项目接受质疑函的联系人：李昀丽，联系电话：15684550258 0631-7607700；通讯地址：荣成市青山东路218号。
（三）竞争性磋商文件的澄清与修改

1、竞争性磋商文件的澄清与修改以书面形式提出。

2、在竞争性磋商文件要求的递交响应文件截止时间5日前，招标公司可以对竞争性磋商文件进行澄清与修改。

3、竞争性磋商文件的澄清与修改是竞争性磋商文件的组成部分，修改的内容对所有潜在报价供应商均有约束力，招标公司因此可酌情推迟递交响应文件的截止时间和开启时间，并将此变更书面通知所有购买竞争性磋商文件的潜在报价供应商。

4、潜在报价供应商应在收到通知后15小时内，应当以书面形式确认。

（四）解释权

本竞争性磋商文件的最终解释权属于招标公司，当对一个问题有多种解释时以书面解释为准。

三、响应文件

（一）响应文件由下述部分组成[属于固定格式的须按招标公司提供的格式填写，详见第五部分 响应文件（格式）]：

1、响应文件封面（格式一）

2、响应文件目录

3、报价函（格式二）

4、报价价格部分

（1）报价一览表（格式三）；

5、资质资格证明文件

（1）合法有效的法人营业执照副本复印件；税务登记证副本复印件（已办理三证合一的供应商只需提供有效的营业执照副本复印件）；

（2）法人授权委托书（格式四，正本应为原件）及被授权人身份证复印件（持原件校验），如法定代表人参加报价，提供法定代表人身份证复印件（持原件备查）；

（3）报价单位须提供有效的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质复印件；

（4）报价单位须提供有效的安全生产许可证复印件；

（5）须提供项目经理机电工程二级及以上或建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书复印件（持原件备查）；

（6）投标供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（格式自定）、近期的完税凭证复印件及交纳社保资金凭证或发票的复印件；

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明。

（7）报价供应商参加本项目报价前三年内无重大违法违纪行为声明（格式自定）；

（8）报价供应商的信用情况（报价供应商必须在响应文件中提供其“信用中国”、“信用山东”“中国政府采购网”等网站企业信用记录截图）：根据财库[2016]125号文，报价供应商可以通过“信用中国”、“信用山东”、“中国政府采购网”等渠道查询本公司的信用记录，并将信用信息查询记录和相关证据等复件附在响应文件中，作为报价时资格审查的重要依据。

根据财库[2016]125号文规定：采购人或者招标公司对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

（9）国家或行业主管部门规定必须具有的资质、资格证书及其认证测试报告等（如果有）；

（10）招标文件第四部分“采购项目说明”要求的有关资质资格文件（如果有）；

（11）报价供应商认为需要提供的其它资质资格证明文件（如果有）。

以上所有资质资格证明文件复印件均需加盖报价供应商公章。

6、响应文件

（1）报价编制说明；

（2）报价单（标明价格的工程量清单，根据磋商文件提供的清单由供应商自行编制）；

（3）关于质量、工期、服务等方面的承诺及合理化建议；

（4）投标人基本情况表（格式五）

（5）项目管理机构配备（格式六）；

（6）报价供应商近3年完成的国内类似项目业绩表（格式七）；

（7）报价偏离表（格式八）

（9）报价供应商由第三方中介机构出具2019年财务审计报告或由报价单位自行编制的财务报告书复印件；

（10）采购项目说明中要求做出的其他说明（如果有）；

（11）供应商认为需要提供的其他表格及资料。

（12）要求采购人提供的配合。

7、技术标（施工组织设计（暗标，按要求单独制作装订））

①内容完整性和编制水平；

②设计方案、施工方案与技术措施；

③质量管理体系与措施；

④安全管理体系与措施；

⑤环境保护管理体系与措施；

⑥绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用；

⑦工程进度计划与措施；

⑧资源配备计划；

⑨保修制度、配合工作；

⑩建筑渣土处理措施。

需要提供原件校验的资料，报价供应商应在评审前准备好，在评审期间指定的时间内提供。

（二）报价要求

1、本次磋商报价为非一次性报价，各供应商通过初审后还有再次报价的机会，本项目报价以最终磋商报价为准。

2、报价供应商应在本磋商文件和现场勘察测量的基础上以工程量清单方式报价；工程量清单计价表中的综合单价（全费用综合单价，下同）应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗、规费、税金、招标代理费、设计费、造价咨询费、竣工清理费等的一切费用，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及磋商文件和合同中明确的其他责任和义务。

3、报价供应商的造价人员应按照第五部分“工程量清单”规定的格式要求进行编制、填写工程量清单报价，由法定代表人或授权代表签字、加盖供应商公章。
4、报价供应商只能提报一个方案和磋商报价，任何有选择的或可调的报价方案和磋商报价将被视为无效报价。

5、报价总价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则在评审时价格不予核减；

6、报价供应商应严格按照竞争性磋商文件所提供的格式填写齐全，不得涂抹、修改，表中相应内容的报价必须计算正确；

7、所有价格折扣、优惠条件必须在报价一览表中注明，否则评审时不予认可；

8、响应文件中报价一览表内容与响应文件中分项报价内容不一致的，以报价一览表为准；

9、响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。若报价供应商拒绝接受上述修正，其报价将被拒绝；

10、报价供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总计价或合计价；

11、主要材料价格的合理性对形成准确报价至关重要，报价供应商必须在充分市场调研的基础上，确保建设行政主管部门的验收要求，确定合理的材料价格，否则，影响成交；成交后，如因不符合建设行政主管部门要求须更换的材料设备，采购人不予调整价差。

（三）响应文件的签署、装订及份数

1、响应文件应使用A4幅面纸张，按规定栏目打印填写，加盖报价供应商公章，并由单位法定代表人或其被授权人签字后方为有效，手写时应用碳素或蓝黑墨水。

2、响应文件封面后首页编制“响应文件目录”并标明页码，整个文件不得有涂改、增删，确实需要的，应在涂改、增删处有法定代表人或授权代表的签名。

3、响应文件装订要求详见供应商须知前附表。

4、施工组织设计部分其封面形式由招标公司给出，投标单位依据所提供施工组织设计封面复印。其封面不得做任何标记。施工组织设计标的格式统一为：文件的纸张大小为A4，字号为Word版GB2312楷体四号，(施工图及网络图除外)，页面设置中每页包含32行字，每行的字符数为30；页边距：上边为3.0厘米，下边2.0厘米，右边2.5厘米，左边为3.5厘米(含一厘米的装订线)，装订位置在装订线的平均三分之一处（两个普通钉书钉）；文件中不得标明页码；不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语，或明显引导性语言；不得做标记、暗号。技术标一式四份，不得标明正、副本。
5、投标单位应将商务标、施工组织设计部分（暗标）和电子文件分别包装，再密封在一个外层包封中。详见投标人须知前附表。

6、如果内外层包封未按要求密封并加写标志，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标单位。
（四）报价文件的密封与标记

投标文件的密封和标记详见投标人须知前附表。

（五）标记

投标文件的密封和标记详见投标人须知前附表。

（六）响应文件的递交

1、报价供应商代表必须在递交响应文件起止时间内将响应文件送达指定的地点。如推迟递交响应文件截止日期或更改开启地点，招标公司将书面通知。

2、递交响应文件的起止时间：同第一部分 竞争性磋商公告递交响应文件的时间。

地    点：威海市公共资源交易中心荣成分中心（荣成市河阳东路81号，荣成经济技术开发区热电厂东200米路南）三楼开标四室。

3、电报、电话、传真、电子邮件等形式的报价概不接受。

4、递交响应文件截止时间后送达的响应文件将被拒绝。
（八）响应文件的修改、补充和撤回
报价供应商在规定的递交响应文件截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标公司。补充、修改内容的签署、盖章、装订、份数及密封等要求应与上述对响应文件要求的一致，并作为响应文件的组成部分。

（九）报价有效期

1、从公开报价之日起，报价有效期为60天。承诺报价有效期短于60天的，其报价为无效报价。

2、特殊情况下，在报价有效期满之前，招标公司可以要求报价供应商延长报价有效期，报价供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。
四、代理服务费

成交供应商需要交纳代理服务费及清单编制费（5.4‰）。本项目代理服务费按照下表规定的工程类收费标准收取，由成交供应商签订合同时向招标公司全额交纳。

	服务类型/费率
中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100 以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1 亿～5 亿
	0.05%
	0.05%
	0.05%


第三部分  公开报价、磋商、确定成交供应商

一、公开报价

(一)开启时间：同第一部分 竞争性磋商公告递交响应文件的时间。
(二)公开报价地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心荣成市河阳东路81号（荣成市经济技术开发区热电厂东200米路南）三楼开标四室。
(三)公开报价由招标公司主持，参加报价会议的人员有报价供应商代表、招标公司工作人员以及有关监督管理部门工作人员等。

(四)公开报价前，各报价供应商选派一位代表检查其响应文件的密封情况，经确认无误后由招标公司工作人员拆启唱价。

(五)唱价：监督员当众拆启响应文件，唱价员按“报价一览表”宣读报价供应商名称、报价和其它主要内容。

(六)记录：记录员将唱标内容分项记录，监督员现场监督，最后由各报价供应商的法定代表人或授权代表签字确认。

(七)录音、录像：招标公司负责从递交响应文件开始到磋商结束全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

二、磋商

(一)磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。
(二)评审原则

“客观、公正、审慎”为本次评审的基本原则，磋商小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各报价供应商，同时，在评审时恪守以下原则：

1.客观性原则：磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求，对报价供应商的响应文件进行认真评审，磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依靠响应文件以外的任何因素。

2.统一性原则：磋商小组将按照统一的评审原则和评审方法，采用统一标准进行评审。

3.独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

4.保密性原则：磋商小组及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评审意见和报价供应商的商业秘密严格保密。

5.综合性原则：磋商小组将综合分析、评审报价供应商的各项指标。

(三)磋商程序

磋商小组将依据竞争性磋商文件及相关法律法规的要求，根据供应商提供的证明材料，从资格、履行合同所必需的设备和专业技术能力、在经营活动中重大违法记录情况、信用记录查询情况等方面对其资格进行审查。

资格审查不合格的供应商不得进入后续评审环节。

1.磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定对响应文件进行资格性和符合性审查，以确定响应文件的有效性。
2.出现下列情形之一的，视为对竞争性磋商文件未做出实质性响应，按照无效报价处理。

(1)资质、资格证明文件不完整或不符合要求的；

(2)响应文件不完整或不符合要求的；

(3)响应文件的份数少于竞争性磋商文件要求的；

(4)响应文件未按规定签署及盖章的；

(5)响应文件未标明“正本”、“副本”字样的；

(6)报价超出上限控制价的；

(7)报价供应商的法定代表人或被授权人不在规定时间内答疑或澄清的；

(8)报价有效期比竞争性磋商文件规定短的；

(9)设计方案、施工组织设计主要内容不满足竞争性磋商文件的实质性要求的；

(10)报价供应商提交了有选择的或可调的报价方案或磋商报价的（磋商文件规定可以提报备选方案的情形除外）；

(11)工期和付款方式等内容不能满足竞争性磋商文件要求的；

(12)单位负责人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同报价供应商，参与同一采购项目或者多包中同一包的；

(13)磋商小组认为不符合竞争性磋商文件其他实质性要求或法律规定的。

3.属于无效报价的，报价供应商不能通过修正或撤消响应文件中不符合之处而成为实质性响应的报价，招标公司将通知报价供应商，并说明无效报价理由；属于有效响应文件的，将进行下一轮次的询问和澄清。

4.询问和澄清

(1)对有效响应文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求报价供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，报价供应商应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）如磋商小组一致认为某一供应商报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面解释或相关证明材料；若该供应商不能按照磋商小组要求在规定的期限内提供书面解释或作出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组可以视为其不能满足磋商文件实质性要求。

（3）报价供应商依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成响应文件的组成部分，拒不澄清、说明、补正的，磋商小组可以视为未实质性响应报价文件要求。

（四）磋商、优化方案

1、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（五）最终报价

1、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商按照优化后的方案在规定时间内提交最终报价。

2、最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3、最终报价以整体单价下浮比的形式进行。
（六）出现下列情况之一的，均予以废标：

（1）合格的供应商或参加报价的企业不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了预算上限价格，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

三、综合评审

1、评审方法：综合评分法

2、评审细则

	评审因素
	标准分
	评审标准

	总报价
	30分
	满足竞争性磋商文件要求且最终磋商报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30

	信用等级
	5分
	开标现场通过“信用中国”网站、中国政府采购网、“信用山东”等渠道查询信用记录，无不良记录的得5分，每有一条负面记录扣1分，最多扣5分。若为黑名单企业，报价无效。

	项目管理机构
	5分
	项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、专职安全员等配备齐全，分工明确，响应文件中附项目组人员证件及社保复印件（近期），人员配置不齐全或者项目组成员社保证明不齐全均按无效报价处理；人员配备齐全且现场提供所有有效岗位证件原件进行核验得5分，否则不得分。

	业绩
	3分
	报价供应商自2017年1月1日至今每提供一份同类项目业绩的得1分，本项目最高得分3分。响应文件中提供中标通知书（中标公告官网可查）或合同复印件。

	质保期
	3分
	不能满足采购项目说明要求的，报价无效；满足采购项目要求的得1分，在此基础上每增加一年质保期的加2分，加到标准分为止。（质保期以年为单位）

	技术性能
	12分
	不能满足招标文件实质性要求的为无效投标；能够满足招标文件实质性要求的，由评委根据供应商提供的产品技术先进性酌情打分，分优、良、一般三个等级：

优【9-12分】：产品完全满足并优于招标文件要求的功能，安全性、实用性、先进性强；属于行业内的领先技术或知名品牌的高端优质产品，做工美观，市场占有率高；主要技术参数正偏离较多。

良【5-8分】：产品能实现招标文件要求的基本功能，所投产品的技术水平为市场上较成熟的一般性技术；属于行业内的中端产品，市场占有率、做工和实用性较先进产品有差距。

一般【1-4分】：产品技术较为落后，属于行业内的低端产品，满足招标文件最低要求。

	样品
	12分
	评委根据投标单位提供的样品酌情打分，样品规格参数按招标文件要求提交，未提供样品或者提供的样品不全的，均按照废标处理。提供的由评委根据提供的样品情况酌情打分（以1分为单位），分优、良、一般三个等级：

优【9-12分】：供应商所提供的样品完全按照招标文件要求的材质制作，外形美观，结构合理实用，适合采购方实际使用，制作工艺精细，外观设计和质量有突出的优势，整体质量优；

良【5-8分】：投标人所提供的样品对比招标文件要求的材质不同，外形简洁大方，制作工艺一般，能够符合正常使用要求；

一般【1-4分】：投标人所提供样品与招标文件要求材质相差过多，仅能满足基本要求。

	施工组织设计
	30分
	①内容完整性和编制水平；

②设计方案、施工方案与技术措施；

③质量管理体系与措施；

④安全管理体系与措施；

⑤环境保护管理体系与措施；

⑥绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用；

⑦工程进度计划与措施；

⑧资源配备计划；

⑨保修制度、配合工作；

⑩建筑渣土处理措施。

（①-⑩项每小项3分。磋商小组在充分了解竞争性磋商文件要求和响应文件情况下进行详细评审，分别酌情打分，内容不全酌情扣分，缺项条不得分。）


注：①本细则只针对有效响应文件予以评分。

②计分时，评委的平均分四舍五入保留至小数点后二位。

③汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。

3、评审标准

经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，汇总每个供应商每项评分因素的得分。

磋商小组按磋商文件中规定的评审方法和评审标准对有效响应文件的商务和技术进行评审，综合比较和评价，按综合得分高低列出成交候选人排序表，若总分相同，以最终报价得分高的排前；若总分、最终价格得分都相同，则以技术分(施工组织设计)得分高的排前。

四、确定成交供应商

1、磋商小组应当根据综合评分情况，确定排序第一的供应商为成交供应商。

2、评审结果将在中国招标投标公共服务平台、威海市公共资源交易网（荣成市）上予以公告。

五、编写评审报告

磋商小组依据全体成员签字的原始记录和评审结果，按照规定的内容要求编写评审报告，并由全体评委签名。
六、签订合同

1.评审结果公告同时，由招标公司和采购人共同向成交供应商签发成交通知书。

2.成交合同原则以第八部分合同书（范本）为基础，并根据报价、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

3.成交单位在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，经采购人同意，取消原成交决定，与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同或重新组织采购。

七、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式在法定质疑期内向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。参照《中华人民共和国财政部令第94号》。
2、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。参照《中华人民共和国财政部令第94号》。
第四部分  采购项目说明

一、采购项目：药物制剂实训室建设

二、技术说明及要求：详见附件

三、施工地点：荣成市
四、工期：50日历天

五、质量标准：合格
六、质保期：质保期不得低于1年，低于1年的，报价无效。
七、付款方式：工程竣工验收合格并结算完毕后年底付至工程结算价款的70%；次年年底付至结算价款的90%，下一年度年底付清。成交供应商必须在采购人规定的时间内提供本单位的增值税税务发票。

关于付款说明：因采购人单位结算方式要求，故付款为每年的9月15日-11月15日，其他时间不办理付款手续。

上限控制价：人民币750000.00元，超过上限控制价的报价均为无效报价。

样品：1.电线（BV1.5；BV2.5；BV4）3种规格，长度均为50cm，数量各一条。

备注：开标现场提供的样品不得截取标识有生产厂家、电缆型号、额定电压、米标和生产年份、批号等标志的部分；实际供货时电缆必须标识有生产厂家、电缆型号、额定电压、米标和生产年份、批号等标志。

2.防爆开关、插具数量各一个。（样品的规格、外观、内部结构必须与标书表明的样品一致）。

十、报价供应商参与报价视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

十一、报价供应商在报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价（全费用综合单价，下同）应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗、规费、税金、招标代理费、设计费、造价咨询费、竣工清理费等的一切费用，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及磋商文件和合同中明确的其他责任和义务。

十二、工程施工中，为保证工程质量，报价供应商自行采取的施工工艺措施项目，均由报价供应商在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十三、所有材料均应选用符合国标的产品，供应商若更换材料，须经得甲方同意，但价格不变。

十四、报价供应商在报价时，应综合考虑以下因素：

1.工程量以清单工程量为准。

2.工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由报价供应商按照磋商文件、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由报价供应商根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除,清单特征描述中未列的构成工程实体部分的由审计部门核定后依磋商文件及响应文件相关规定按实计入。

3.本工程的主要材料，采购人都有提出更换的权力，因采购人提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费,只计取规费与税金。

4.所有报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再考虑损耗因素影响的单价变化，报价供应商应考虑此因素。

5.报价供应商应详细填写工程量清单表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

6.在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由报价供应商自行解决。

7.成交供应商为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸等所有费用，应包括在清单报价中，报价供应商应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

8.综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用。结算时不得因为运距而调整综合单价。

9.报价要充分考虑施工过程中不可避免的抢工期增加费，结算不予调整。

10.该项目安全文明施工要求必须达到相关主管部门要求，报价供应商报价中须充分考虑此部分费用，结算不因任何原因而调整。

11.变更价款确定的原则：

（1）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款。

（2）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款。

十五、节能环保

1、节能、环保产品是指属于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）确定的品目清单内的产品，响应文件中需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

2、报价单位所投报产品属于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定的政府强制采购范围的，响应文件中需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，强制采购产品不给予优惠政策的加分。

附件：

1、工程概况：

药物制剂实训室项目涵盖了制剂工艺流程设计、材料腐蚀和防腐蚀、功能间布置、管道设计、空调净化系统设计、洁净地面、非工艺设计(包括：工艺用水、供水和排水、供电、采暖通风、劳动安全)。
实训室建成后需要配备各类的生产设备与设施，质量监控设备，检验、化验设备，其他公用工程设备，最终使该实训室得以按预定的设计期望顺利投入运行。

实训室设计大体包括以下方面：

1、装修工程包括彩钢板隔断、吊顶、门窗及相应的辅助材料（铝型材、吊筋）等；

2、通风安装包括空调系统设备、送风、回风、排风系统（包括风管、附件及保温）。

3、电气系统包括照明系统（包括应急照明、疏散标志灯等）、插座和维修电源等；
4、气闸室采用电子互锁；

5、彩钢板隔断底槽需打全胶密封，避免相邻房间渗水。
6、洁净平整光滑PVC地面的铺设
7、送水排水系统。
具体要求：
1、洁净室围护结构的墙面、顶面材料一般采用50mm厚的夹芯彩钢板。配套净化专用的氧化铝型材制作。门；采用净化密闭门，窗；采用铝合金玻璃固定窗。

2、地面；采用高级耐磨PVC洁净地板。

3、净化通风管道；选用镀锌薄钢板外加保温材料制作

4、带净化过滤、臭氧消毒的空调系统
实训室平面布局的设计
实训室平面布局是实训室设计的基础，只有按照功能分区和工作流程的需求做好相应的平面布局规划才能确保后续的水、电、风等专业的设计，可谓牵一发而动 全身。因此平面布局设计阶段应尽可能地详细考虑工作和发展的需求，合理配置空间，尽量优化整合。除了布局的优化和仪器设备的摆放位置的设计外，还应充分考虑到人员流动与物品流动的方向是否符合工作要求。例如，应合理布局洁净区、半洁净区、污染区，以避免交叉污染，人流物流流向合理布局。

2、工程简介

（一）工程简介

药物制剂实训室净化工程包括净化装修、通风安装、电器安装等。
1.1装修工程包括彩钢板隔断、吊顶、门窗及相应的辅助材料（铝型材、吊筋）等；

1.2通风安装包括空调系统设备、送风、回风、排风系统（包括风管、附件及保温）。

1.3电气系统包括照明系统（包括应急照明、疏散标志灯等）、插座和维修电源等；
1.4彩钢板隔断底槽需打全胶密封，避免相邻房间渗水。
（二）工程技术要求
工程说明
1、装修系统：彩钢板隔断、吊顶、门窗、传递窗、不锈钢称量室等的采购及安装工程（含专用铝材、门锁、闭门器、玻璃、安全锤、烘手器、净手器、压差计、温湿度计、门禁等）。
2、净化空调送、回、排风系统；普通区通风、排风系统；含所有风管道制作、安装、保温、调试；含各种风阀、风帽、消声器、百叶风口、格栅风口、新风百叶窗、高效外壳、高效过滤器等采购、安装、调试；含排风风机等的采购、安装、调试。
3、动力配电及照明：普通灯具、应急灯具（含通道）、疏散标志灯、开关、插座、管线的采购、安装、敷设；

（三）技术质量要求
一、净化装修：隔断、吊顶

1、吊顶：

（1）吊顶板采用50mm厚手工双层玻镁岩棉夹芯彩钢板（玻镁厚度5mm）：两面为宝钢产彩钢板，厚度不小于0.5mm；彩钢板表面应覆有保护膜。

（2）表面颜色白灰色，无色差。

（3）允许误差：长度：±2mm，对角线：±5mm。

（4）顶板为可上人吊项，便于今后维修。

（5）顶板吊装采用中字铝吊梁，板与板连接采用中字铝。吊筋为M10通丝吊杆间距不应大于1.1m，且受力均匀；吊架设计规范、牢固或采用更好的吊装方式。

（6）顶板吊装要求T字铝吊梁长度与彩钢板长度一致，不允许点位吊装。
（7）立板连接要用中字铝，不允许使用镀锌板煨制的中字件。
（8）彩钢板框架采用δ≥1.0mm厚镀锌板封边。
2、墙板：

（1）壁板材料为50mm厚手工岩棉夹芯彩钢板：两面为宝钢产彩钢板，双面平整并贴膜保护，彩钢板厚度不小于0.5mm，容重130kg/m3。
（2）彩钢板隔断上的玻璃与板面齐平，采用双层密闭固定窗（ 带干燥功能），窗为暗藏式，外表面不漏型材，玻璃厚度5mm，厚浮法玻璃。

（3）彩钢板框架采用δ≥1.0mm厚镀锌板封边。
（4）表面颜色白灰色，与顶板无色差；

（5）墙内根据设计需预埋线管，方便配装墙壁开关及插座。
（6）所有回风夹道内外均需打密封胶，密封严密。
（7）确保隔墙与地面连接的密封性。

3、净化专用铝材

（1）彩钢板装修所用铝型材（阴阳圆角、三维圆角）采用喷塑铝合金，表面光滑，不脱落颗粒。

（2）三维圆角接头喷塑处理，每边长度应与铝合金阴角一致，保证安装后平齐。

（3）所有阴阳角采用圆弧过度，圆弧半径不小于50mm，铝合金型材（含中字铝）横截面厚度不小于1.0 mm。

4、门及传递窗

（1）门框材质为钢质喷塑；门框四周嵌有密封条，且门底部带自动上下的密封条，可保证门关闭后具有良好的密封效果。（空调室和空压机室安装钢质门。）

（2）门建议采用江阴亚泰、苏净、苏州林森、江阴华泰同档次及以上品牌的钢制门（蓝色），并配观察窗玻璃满足强度要求。（门边料厚度为1.2mm、门板料厚为0.8mm）。

（3）配套不锈钢门锁(采用优质执手锁)，不锈钢大合页，气密条，扫地密封条。确保门缝的密封性（出具门的详细方案）。
（4）所有安全门（拉杆锁安全门）的玻璃均采用钢化玻璃；配备安全锤。

（5）传递窗：材质304不锈钢，带紫外杀菌，电子连锁，带高效层流，过滤效率≥99.99%，风速≥0.36米/秒。

（6）净化区对非净化区的门安装闭门器（六套）；外界进入车间物流通道隔离帘（缓冲帘）两套。
（7）主要操作间安装双层中空玻璃观察窗（1200*1200）计30个，采用江阴亚泰、苏净、苏州林森、江阴华泰同档次及以上品牌，走廊窗户根据外窗进行安装（中间部分进行密封处理）。
（8）进入车间门厅的门为电动玻璃门（带遥控），物流通道门为钢质门。并安装风幕机。

5、压差计：表盘式0-60Pa，厂家、品牌、型号等均需注明；数量25个

6、温湿度计：数显式。厂家、品牌、型号等均需注明；数量30个

7、气锁间连锁:3套电子连锁，带故障自动解锁装置。

8、进入门厅、净化区的通道安装指纹/人脸识别系统并提供厂家、品牌、型号等；数量4套。
9、安装要求：

（1）洁净室内的彩钢板表面应平整、光滑。平整度、垂直度应符合有关规范要求。

（2）壁板安装前必须严格定位放线，经验收合格后，才可进行施工。

（3）安装过程中严禁撕下壁板表面的塑料保护膜。

（4）密封胶应采用酸性道康宁性防腐密封胶。
（5）必需在现场开口的彩钢板必须用内衬镀锌钢板封好，并涂密封胶密封。

（6）彩钢板用的槽型铝要求满彩钢板长度。

（7）彩钢板穿管配穿棚套管，打胶密封；内侧压盖（不锈钢）打胶密封

（8）彩钢板隔断底槽需打全胶密封，避免相邻房间渗水。

二、暖通空调

1、通风系统：

（1）风管规格系列采用全国通用通风管道统一规格（主风管为0.75mm—1.0mm、分风管为0.5mm），风管材质采用优质镀锌钢板。

（2）凡大边>630mm的空调风管，其管段长度>1.25m者均在其风管段中间部位设角钢加固框；
（3）风管法兰及加固框铆钉一律采用半圆头镀锌铆钉，不得采用空心铆钉；

（4）风管的曲率半径R=1.0-1.5，不能满足要求时加装导流板；支风管与主风管连接处须设分流板；

（5）风管均采用角钢法兰连接，施工要求详见《通风管道技术规程》；

（6）风管吊装前需将管内用中性洗涤剂清洗脱脂，吊装后封盖好，开孔后清除铁末，施工时注意保持管内清洁，严防施工垃圾落入风管；

（7）按图纸要求（由施工方提供简单图纸）对通风空调、排风、净化系统的新、送、回、排风管（含静压箱、软连接等）进行保温，保温采用20mm厚难燃保温材料,质量证明性文件施工时提供。

（8）各种风口、回风百叶等均采用铝合金制作，外表面喷塑。回风口与围护隔断应采取密封措施；
（9）送风静压箱要求质量好，经久耐用；液槽式高效过滤器过滤效率选用H14，采用铝合金边框，每个过滤器外标有出厂合格证等标识，静压箱建议采用无锡零界、苏州华泰、重庆凤凰静、江苏海纳同档次及以上品牌，过滤效率测试报告使用时提供。高效静压箱选用保温型，安装牢固不松动、不泄漏。带检测口。

（10）散流板采用吸顶式安装，四周用密封胶密封。散流板选用铝合金喷塑，板厚不小于1.2mm。
（11）墙下回风口采用固定叶片、可开启式，滤网清洗、更换方便。投标单位需核实回风百叶窗有效通风面积；

（12）风管道系统和部件要求表面耐腐蚀、不生锈、不产尘、易清扫；
（13）进风防雨百叶带可拆过滤网，排风防雨百叶配防虫网；

（14）应在送风、回风、新风的主干管上安装风量测定孔；

（15）送、回、排风口位置要与吊顶及灯具密切配合。送回风口位置可以根据现场实际情况做适当调整，但如果有大的变动，须获得甲方和设计单位的认可。
（16）绝对负压区域的壁板拼接缝和穿管道、风口的缝隙必须严格进行双面硅胶密封，门与地面的缝隙设软胶条，以确保室内负压和洁净度。

（17）所有管道应安装阀门、便与调节。各种阀件要求密闭严，耐腐蚀，开启灵活。并且符合国家相关规范要求,有阀位指示，定位牢靠，指示牌不易脱落或移位；电动风阀带电动执行器，带阀位显示，并能输出阀位反馈信号给控制系统。
（18）直排风机组可拆卸，安装检修门便于维修，过滤器两侧安装压差计。变频控制。

三、电气

1、电线、电缆

（1）符合GB/T12706、GB12666等国家标准；

（2）电线的生产厂家（建议采用远东电缆、上上电缆、南阳电缆同档次及以上品牌）应有主管部门颁发的生产许可证；应有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证；阻燃电缆、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验；电线2.5，规格2.5、电线4规格4.0、电线5*6规格5*6。
（3）选用电线、电缆型号及制造厂必须有良好的安装和运行业绩。

（4）电缆盘上应表明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期。并与产品合格证相符。电缆盘应完好无损；

（5）采用优质铜材，含铜量不低于99.9%；电线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求；

（6）电气配线采用三相五线制或单相三线制，电线绝缘层的颜色必须满足以下要求：相线：黄、绿、红；零线：蓝；地线：黄/绿相间；控制线：黑；

（7）电缆电线配管采用电线管，管材应采用非燃烧材料（金属材质不脱落铁屑），配管与线、墙板之间应有密封措施，谨防漏气、漏水

（8）各照明、插座箱安装在回风夹墙内，支架铁构件采用5＊50角铁制作安装；夹层内设电缆穿线过度盒（200*100*100），以2.0毫米铁皮制作。照明、插座箱内标注清楚各回路的房间名称

（9）无护套电线（如BV线）不可与沿桥架敷设或与电缆走同一配管，必须单独配管。

（10）所有开关、插座采用嵌入式设计，外表面与彩钢板平齐并密封（开关插座安装后其面板下表面紧贴彩钢板并盖严洞口），并有密封措施；

（11）电缆桥架及附件采用成品件，支架或吊架可以自制，配管横平竖直，避免相互交叉，动力用同一标高，照明用另外同一标高。

（12）注明所选用的各类主材（位置：墙板、顶板、PVC地板）的规格型号、厂家产地、质量标准和说明书，并提供样品。
2．照明：

（1）设计照度及功率密度值：洁净区主要房间照度不小于300lx；

（2）照明灯具采用平板LED净化灯，表面与彩钢板平齐并密封。灯具应满足净化、防水、照度等要求。

（3）所有灯具选用LED灯管。

（4）应急荧光灯附件选用电子镇流器，应急照明灯具应含蓄电池（蓄电池持续供电时间应不小于1小时）。

（5）逃生安全门和主要通道口安装应急疏散标志灯，指示灯为超薄型，嵌入式安装。

（6）所有对外门安装杀虫灯，吊链式安装。
（7）包衣、制粒、干燥间、原辅物料暂存、消毒剂配置等房间安装防爆开关、插具。插座建议采用南京鸿雁、飞利浦、施耐德同档次及以上品牌。

（8）夹层安装照明灯。

3、施工及验收标准：

1.施工及验收标准

净化工程、电器设备工程的制作、安装、调试、检测及验证应严格按照施工图、设计说明要求，并遵循国家、医药、化工部、公安部等各项有关最新版的法规、规范、标准进行施工，并完成工程的各项安装与记录。工程质量达到合格标准以上，工程施工及竣工验收的质量标准需符合URS、生产工艺要求、合同要求、2015版GMP、施工图及设计说明等要求，符合国家、医药、化工部、公安部等各项有关最新版的法规、规范、标准要求，并符合但不限于下述标准要求。

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2009 ）

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB 50275 ）

《化工机器安装工程施工及验收规范》（通用规定）HGJ20203-2000

《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB 50235-97 ）

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB 50236-98 ）

《气焊,手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式尺寸》GB/T985-98

《钢熔化焊对接接头射线照相及质量分级》GB/T 3323-2005

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》（GB50242-2002

《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003)

《室外排水设计规范》（GB50014－2006）
《室外给水设计规范》（GB50013-2006）
《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003 ）

《10kV 及以下变电所设计规范》（GB50053-1994）
《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-95）
《建筑物防雷设计规范》（2000年版）（GB50057-94）

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

《药品生产质量管理规范》（2015修订版）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

《工业自控化仪表工程施工规范及验收规范》（GBJ93-86）

《民用闭路监视电视系统工程设计规范》（GB50116-92）

《通信光缆的一般要求》（GB/T7427-87）

《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》（CECS72-95）

《设​备​及​管​道​保​温​技​术​通​则》（G​B​4​2​7​2​-​9​2）

《设备及管道保温效果测试与评价方法》（GB 8174）

《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》（ GBJ 126）

《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》（GB50726-2011）
《热喷涂锌及锌合金涂层》（GB_9793-88）

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88)
《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）

《建筑设计消防防火规范》（GB50016-2013）。

2.施工范围

	2.1 URS01具体施工范围

	序号
	内容
	必需/期望

	URS01-1
	1、车间施工范围

（1）施工区域内车间所有配电施工以及洁净区给排水施工；车间所有彩钢板吊顶施工；洁净外和备用衔接走廊吊顶和PVC地板铺设。
（2）空调机组及其安装、配套设施的采购、安装施工；

（3）净化间的应急照明系统、排烟管道施工，弱电系统施工。
	必需


2.2 URS02施工内容
	序号
	内容
	必需/期望

	URS02-1
	依据施工方的简单设计图纸以及招标方的技术要求和工艺特点对项目安装工程进行施工组织设计，二次设计需借助先进的管理方法，如BIM技术等。
	必需

	URS02-2
	施工组织设计必须使得安装工程符合2010中国新版GMP规范。
	必需

	URS02-3
	工程的施工安装和调试验证内容包括：设备、管道、电缆、空调自控、照明、弱电（电话）、暖通（空调、排烟排风）、净化（洁净区）设施。
	必需

	URS02-4
	暖通：

1、净化空调系统、舒适性空调系统、排风系统、消防排烟系统、工艺排风系统供货及安装。

2、按简单设计图纸施工。
	必需

	URS02-5
	工艺水系统的安装：

1、空调系统冷冻水系统供货及安装。

2、洁净区给排水系统供货及安装。
	必需

	URS02-6
	配电系统安装

1、变压器配电低压柜下出线为界。

2、配电间设备基础制作由土建单位施工。

3、按简单设计图纸安装。
	必需

	URS02-7
	净化车间设施安装
1、洁净围板：洁净室壁板、顶板的二次设计、材料供应、加工制作、安装、调试。

2、门窗：洁净门、窗、互锁及附件的采购、安装与调试。

3、净化通风：净化通风系统的优化设计、净化风管及排烟风管制作安装、风管保温、送回风口、风阀及高效空气过滤器的供应安装、及系统调试。

4、电气照明：洁净室内及技术夹层的配管、穿线、灯具、插座及相应配电柜供应、安装、系统调试。

5、通讯系统：洁净区的洁净电话及网络通讯线路的供应、安装及调试等。

6、洁净地面：PVC地面。
7、各系统的调试、验证和后期维修工作。
	必需

	URS02-08
	部分非标设备的制作或定制：

1、其他施工过程中出现的非标配件。
	必需


3、URS03材料要求：

	序号
	内容
	必需/期望

	URS03-1
	不锈钢管需要选用太钢、久立、武进同档次及以上品牌钢管企业的产品，钢坯建议选用太钢、永兴、河北同档次及以上品牌。
	必需

	URS03-2
	工艺物料不锈钢管道需内外抛光，抛光后的表面粗超度内壁0.6μm，外壁0.8μm ，DN40以下管道建议用光亮退火处理。
	必需

	URS03-3
	不锈钢管件需选用实华、粤华、扬子同档次及以上品牌。
	必需

	URS03-4
	型材（槽钢、角钢、H型钢）建议选用马钢、莱钢、唐钢同档次及以上品牌，产品规格需符合国家相关标准，负偏差不超过5%。
	必需

	URS03-5
	钢板、花纹板需选用沙钢、南钢、唐山同档次及以上品牌。
	必需

	URS03-6
	紧固件建议选用乍浦瓦标、奥展实业、上海标五同档次及以上品牌。
	必需

	URS03-7
	设备甲供，详见设备清单。
	必需


4、机电安装施工要求

4.1.URS04公用系统管道安装要求

	序号
	内容
	必需/期望

	URS04-1
	要求所有空气和蒸汽需按照压力管道进行设计施工，负责通过当地质检、特检部门的审查和报验。
	必需

	URS04-2
	管道安装时必须进行吹扫，除锈，刷漆处理；不锈钢管道按规范处理。
管道的安装应考虑到操作和检修方便，阻力小，并注意整齐。
	必需

	URS04-3
	管道的安装应不妨碍正常的观察和运行维护，不妨碍设备的检修和门窗的开关。
	必需

	URS04-4
	管道穿墙时应设置套管，管子与套管间应留10mm左右的间隙，并将缝隙封堵。
	必需

	URS04-5
	管道与墙和屋顶以及管道与管道间应有适当的距离，便于管道的安装和保温层施工。
	必需

	URS04-6
	空气管道最低点需安装排水阀，工业蒸汽管道的最低点应装设疏水阀，疏水阀选用斯派莎克品牌。
	必需

	URS04-7
	管道系统施工完毕后，应经过质量检验人员对工程质量进行检验质量，检验包括外缝检验、焊缝表面无损检验。
	必需

	URS04-8
	管道、配件及支撑件材料必须施工时提供出厂质量证明书，其质量不得低于现行国家标准，其材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定。
	必需

	URS04-9
	管道的安装应横平竖直，坡度、坡向正确。
	必需

	URS04-10
	管道试压应编制试压方案，根据工作压力分系统进行。试压前将不能与管道一起试压的管道系统用盲板隔离，应将不宜与管道系统一起试压的管道附件拆除，临时装上短管。试压时应用精确度等级1.5级以上的压力表两块.表的量程应为最大被测压力的1.5倍-2倍，一只表装在试压泵出口，另一只装在本系统压力波动较小的其它位置。
	必需

	URS04-11
	冷却水管道、冷冻水管道应选用无缝钢管，管道的壁厚应与管道的直径一致，按设计院设计的管道选型标准执行。
	

	URS04-12
	管道的材质及规格公称通径，应满足国家及行业标准。
	必需

	URS04-13
	排水管道材质按有关国家规范标准执行。
	必需

	URS04-14
	阀门的生产厂应符合国家及行业标准，公称通径及公称压力应与管道相匹配。
	必需

	URS04-15
	冷冻水、冷却水、自来水及工业蒸汽阀门选用国内知名品牌；减压阀和疏水阀选用斯派莎克品牌；
	必需

	URS04-16
	自来水、冷却水管道、冷冻水管道及工业蒸汽管道涂相应国家规定颜色的防腐漆后在进行保温等处理。
	必需

	URS04-17
	工业蒸汽、自来水、冷冻水、空气等公用系统的管道压力表需选用国内知名品牌。
	必需

	URS04-18
	各类管路垫片及密封件的选型和安装确保符合药品生产要求以及长期可靠使用，不易发生泄漏和污染。
	


4.2.URS05电气安装要求

	序号
	内容
	必需/期望

	URS05-1
	设备电源选用~220/~380V，3 相5线制，50 Hz。（视镜灯及其他采用安全电压产品除外）
	必需

	URS05-2
	所有乙供材料必须提供相应的合格证书及材质报告，到场后甲乙双方及监理共同取样封存。
	必需

	URS05-3
	电缆的选型应按照设计院设计的电线型号，满足安全使用及消防要求，未经甲方书面同意不得修改电缆型号、规格。
	必需

	URS05-4
	线缆供货时应提供生产厂家的供货证明和检测报告。
	必需

	URS05-5
	电缆的敷设应符合设计院图纸规范要求，与设备连接应铺设线管。电缆配管选用金洲、上海劳动、华岐同档次及以上品牌；桥架选用杭州远大、欧宝、东莞文兴同档次及以上品牌。桥架应为热浸镀锌的厂家预制成品件，根据现场实际情况带厂家预制电缆固定支架或现场制作固定支架，金属板材的厚度应符合JB-T10216-2000的要求，槽式桥架必须带盖板，板厚负偏差不得超过5%。
	必需

	URS05-6
	所有桥架的铺设请根据施工方的简单设计图纸，其安装可有施工单位根据现场情况适当调整标高和走向，但必需依以下原则为准：不与其他设备和管线相碰，应在具有腐蚀性液体管道上方，在热力管道下方，易燃易爆气体比空气重时在其上方，比空气轻时在其下方。现场改制桥架每百米少于3处，不得焊接，并做好防腐处理。桥架联接处铜辫子线跨接，桥架一端可靠接地。桥架与配管连接处必须采用专用镀锌桥架接头连接。
	必需

	URS05-7
	电气安装要求应符合施工方提供的图纸要求，按国家电力施工图集标准进行。
	必需

	URS05-8
	所有电气线缆不得有中间接头，线缆两端电缆标识、号码管编码清晰（机打），与竣工图纸一致。电气管路连接不得使用焊接。
	必需

	URS05-9
	照明灯具采用LED灯具或光源，建议选用欧司朗、特优仕、飞利浦同档次及以上品牌，设备具有接地线和中性线。
	必需

	URS05-10
	消防应急照明产品应急时间不短于90分钟。
	必需

	URS05-11
	电气系统:建议使用以下同档次及以上品牌：

塑壳断路器选用正泰、上海人民、德力西。

空气断路器选用正泰、上海人民品牌、施耐德。

双电源切换装置选用施耐德、ABB品牌、西门子。

中间继电器选用正泰，西门子、德力西品牌。

接触器热继电器选用上海人民、施耐德、西门子品牌。

插座、开关面板选用正泰，上海人民，鸿雁品牌。

接线盒、灯头盒、PVC管选用鸿雁，金德，四通品牌。
	必需

	URS05-12
	所有电缆终端应采用热缩套制作电缆头，挂号电缆编号牌，套有线号管，在配电柜留有适合的余量。所有电缆敷设记录有详细的电缆信息，包括电缆长度、型号规格、编号、头尾地点、绝缘测试值等信息。
	必需

	URS05-13
	所有大中小罐、变压器、配电柜、桥架、仪控柜有可靠电气接地，设备外壳或基础可采用镀锌圆钢或扁铁连接，接地电阻小于1欧姆。
	

	URS05-14
	施工用电规范、可靠，有专职持证电工负责接线，有日常检查记录；

施工单位有带有漏电保护装置的专业施工配电箱、柜，从甲方指定地点及开关接入电源，总柜带有电压、电流、电度计量装置。

施工所用线缆型号、规格符合施工现场环境要求，不得使用老化、破损电缆；施工电箱、柜有防水措施，靠墙挂放，电缆不得延地敷设，用电设备3米范围外线缆架空应架空1.5米以上。

施工方有安全、可靠临时照明设施。
	


4.3. URS06仪表安装要求

	序号
	内容
	必需/期望

	URS06-1
	1、仪表及电气设备上接线盒的引入口不应朝上，以避免油、水及灰尘进入盒内，当不可避免时，应采取密封措施。

2、仪表和电气设备标志牌上的文字及端子编号等应书写正确、清楚。

3、仪表及电气设备的接线应符合下列规定：
接线前应校线并标号。

剥绝缘层时不应损伤线芯。

多股线芯端头宜烫锡或采用接线片。采用接线片时，电线与接线片的连接应压接或焊接，连接处应均匀牢固、导电良好。

锡焊时应使用无腐蚀性焊药。

电缆（线）与端子的连接处应固定牢固，并留有适当的余度。

接线应正确，排列应整齐、美观。

仪表及电气设备易受振动影响时，接线端子上应加弹簧垫圈。

线路补偿电阻应安装牢固，拆装方便，其阻值允许误差为±0.1欧姆。
	必需

	URS06-2
	取源部件的安装
一般规定

1、取源部件的安装，应在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行。

2、安装取源部件的开孔与焊接工作，必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力实验前进行。      

3、在高压、合金钢、有色金属的工艺管道和设备上开孔时，采用机械加工的方法。

4、在砌体和混凝土浇注体上安装的取源部件应在砌筑或浇注的同时埋入，当无法做到时，应予留安装孔。

5、安装取源部件不宜在焊缝及其边缘上开孔及焊接。

6、源阀门应按现行的国家标准《工业管道工程施工及验收规范》的规定检验合格后，才能安装。

7、取源阀门与工艺设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。
	必需

	URS06-3
	温度取源部件
1、温度取源部件的安装位置应选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方，不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流束呈死角处以及振动较大的地方。

2、热电偶取源部件的安装位置，宜远离强磁场。

3、温度取源部件在工艺管道上的安装应符合下列规定：

与工艺管道垂直安装时，取源部件轴线应与工艺管道轴线垂直相交。

与工艺管道倾斜安装时，宜逆着介质流向，取源部件轴线应与工艺管道轴线相交。 
	必需

	URS06-4
	压力取源部件
1、压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时，应安装在温度取源部件的上游侧。

2、测量带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊介质的压力时，取源部件应倾斜向上安装。在水平的工艺管道上宜顺流束成锐角安装。
3、压力取源部件的安装位置应选在介质流束稳定的地方。
4、压力取源部件的端部不应超出工艺设备或管道的内壁。 

5、当测量温度高于60℃的液体、蒸汽和可凝性气体的压力时，就地安装的压力表的取源部件应带有环形或U型冷凝弯。

6、压力取源部件在水平和倾斜的工艺管道上安装时，取压口的方位应符合下列规定：

测量气体压力时，取源部件应在工艺管道的上半部
测量液体压力时，取源部件应在工艺管道的下半部与工艺管道的水平中心线成0～45度夹角的范围内。
测量蒸汽压力时，取源部件应在工艺管道的上半部及下半部与工艺管道水平中心线成0～45度夹角的范围内。
	必需

	URS06-5
	流量取源部件
1、孔板、喷嘴和文丘利管上、下游侧直管段的最小长度，当设计无规定时，应符合本规范附录一的规定。

2、安装节流件所规定的最小直管段，其内表面应清洁、无凹坑。

3、在节流件的上游侧安装温度计时，温度计与节流件间的直管距离应符合下列规定：

当温度计套管直径小于或等于0.03倍工艺管道内径时，不小于5（或3）倍工艺管道内径。

当温度计套管的直径在0.03到0.13倍工艺管道内径之间时，不小于20（或10）倍工艺管道内径。

注：用括号内的数字时，流量的附加权限相对误差为±0.5%.

4、在节流件的下游侧安装温度计时，温度计与节流件间的直管距离不应小于5倍工艺管道内径。

测量蒸汽流量时，在工艺管道的上半部与工艺管道水平中心线成0～45度夹角的范围内。
测量气体流量时，在工艺管道的上部与工艺管道水平中心线垂直。
	必需

	URS06-6
	温度仪表
1、 在多粉尘的工艺管道上安装的测温元件，应采取防止磨损的保护措施。

2、热电偶或热电阻安装在易受被测介质强烈冲击的地方，以及当水平安装时其插入深度大于1米或被测温度大于700℃时，应采取防弯曲措施。

3、表面温度计的感温面应与被测表面紧密接触，固定牢固。

4、压力式温度计的温包必须全都浸入被测介质中，毛细管的敷设应有保护措施，其弯曲半径不应小于50毫米，周围温度变化剧烈时应采取隔热措施。
	必需

	URS06-7
	压力仪表
1、 测量低压的压力表或变送器的安装高度，宜与取压点的高度一致。

2、就地安装的压力表不应固定在振动较大的工艺设备或管道上。

3、测量高压的压力表安装在操作岗位附近时，宜距地面1.8米以上，或在仪表正面加保护罩。
	必需

	URS06-8
	调节阀和执行机构
1、阀体上箭头的指向应与介质流动的方向一致。当有特殊要求时，可不受此规定限制.

2、安装用螺纹连接的小口径调节阀时，必须装有可拆卸的活动连接件。

3、执行机构应固定牢固，操作手轮应处在便于操作的位置。

4、执行机构的机械传动应灵活，无松动和卡涩现象。

5、执行机构连杆的长度应能调节，并应保证调节机构在全开到全关的范围内动作灵活、平稳。
	必需

	URS06-9
	仪表用电线路的敷设                                                                        一般规定

1、电缆（线）敷设前，应做外观及导通检查，并用直流500伏兆欧表测量绝缘电阻，其电阻值不应小于5兆欧；当有特殊规定时，应符合其规定。

2、线路应按最短途径集中敷设、横平竖直、整齐美观，不宜交叉。

3、线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域。当无法避免时，应采取保护或屏蔽措施。

4、线路不应敷设在影响操作，妨碍设备检修、运输和人行的位置。

5、当线路周围环境温度超过65℃时，应采取隔热措施；处在有可能引起火灾的火源场所时，应加防火措施。

6、线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。
7、线路与绝热的工艺设备、管道绝热层表面之间的距离应大于200毫米，与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150毫米。

8、架空敷设的线路从户外进入室内时，应有防水措施。

9、线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降缝处，应留有适当的余度。

10、线路不应有中间接头，当无法避免时，应在分线箱或接线盒内接线，接头宜采用压接；当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。 

11、敷设线路时，不宜在混凝土梁、柱上凿安装孔，在防腐蚀的厂房内不应破坏防腐层。

12、线路敷设完毕，应进行校验及标号，并按本规范测量绝缘电阻。
13、测量线路绝缘电阻时，必须将已连接上的仪表设备及元件断开。

14、在线路的终端处和地下人井处，应加标志牌；地下埋设的线路，应在其正上方地面上加标检；标志牌和标桩应坚固、明显、防腐蚀，其上的字迹应清晰、不易脱落。
	必需


4.4.URS07弱电安装要求

	序号
	内容
	必需/期望

	URS07-1
	施工阶段要求：

配合土建工程及其他工程，注意和遵循其施工规律。

1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合

在土建基础施工中，应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。

2.线槽架的施工与土建工程的配合

线槽架的安装施工，在土建工程基本结束以后，与其他管道（风管、给排水管）的安装同步进行，也可稍迟于管道安装一段时间，但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。

3.管线施工与装饰工程的配合

配线和穿线工作，在土建工程完全结束以后，与装饰工程同步进行，进度安排应避免装饰工程结束以后，造成穿线敷设的困难。

4.各控制室布置与装饰工程的配合

各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步，弱电系统设备的定位、安装、接线端连接，应在装饰工程基本结束时开始。
	必需

	URS07-2
	电气线路敷设的一般规定：

1．电缆（线）敷设前，做外观及导通检查，并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻，其电阻不小于5MΩ；当有特殊规定时，应符合其规定。

2．线路按最短途径集中敷设，横平竖直、整齐美观、不宜交叉。

3．线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域；必要时采取相应保护或屏蔽措施。

4。当线路周围温度超过65℃时，采取隔热措施；位处有可能引起火灾的火源场所时，加防火措施。

5．线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。

6．线路与绝热的工艺设备，管道绝热层表面之间的距离应大于200mm，与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm。

7．线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处，应留有适当的余度。

8．线路不应有中间接头，当无法避免时，应在分线箱或接线盒内接线，接头宜采用压接；当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。

9．敷设路时，不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。

10．线路敷设完毕，应进行校线及编号，并按第一条的规定，测量绝缘电阻。

11．测量线路绝缘时，必须将已连接上的设备及元件断开。
	必需

	URS07-3
	电缆的敷设要求：

1．敷设电缆时的环境温度不应低于-7℃。

2．敷设电缆时应合理安排，不宜交叉；敷设时应防止电缆之间及电缆与其他硬物体之间的磨擦；固定时松紧应适度。

3．多芯电缆的弯曲半径，不应小于其外径的6倍。

4．信号电缆（线）与电力电缆交叉时，宜成直角；当平行敷设时，其相互间的距离应符合设计规定。

5．在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆，应分类布置；对于交流电源线路和连锁线路，应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。

6．电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固：

（1）电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时，在每一个支架上。

（2）电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时，在每隔1~2个支架上。

（3）和补偿余度两侧以及保护管两端的第一、第二两个支架上。

（4）引入仪表盘（箱）前300～400mm处。

（5）引入接线盒及分线箱前150～300mm处。

7．线槽垂直分层安装时，电缆应按下列规定顺序从上至下排列：

仪表信号线路； 

安全连锁线路； 

交流和直流供电线路； 

8．明敷设的信号线路与具有强磁场和强电场的电气设备之间的净距离，宜大于1.5m；当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在线槽内敷设时，宜大于0.8m。

9．电缆在沟道内敷设时，应敷设在支架上或线槽内。当电缆进入建筑物后，电缆沟道与建筑物间应隔离密封。
	必需

	URS07-4
	电气线路敷设的其他要求：

1.电线穿管前应清扫保护管，穿管时不应损伤导线。 

2.信号线路、供电线路、连锁线路以及有特殊要求的仪表信号线路，应分别采用各自的保护管。

3.仪表盘（箱）内端子板两端的线路，均应按施工图纸编号。

4.每一个接线端子上最多允许接两根芯线。

5.导线与接线端子板、仪表、电气设备等连接时，应留有适当余度。
	必需

	URS07-5
	弱电系统电源设备的安装要求：

1.设备的安装应牢固、整齐、美观，端子编号、用途标牌及其他标志，应完整无缺，书写正确清楚。

2.固定设备时，应使设备受力均匀。

3.仪表箱内安装的供电设备其裸露带电体相互间或其他裸露导电体之间的距离应不小于4mm。当无法满足时，相互间必须可靠绝缘。

4.供电箱安装在混凝土墙上、柱或基础上时，宜采有膨胀螺栓固定，并应符合下列规定：

（1）箱体中心距地面的高度宜为1.3~1.5m；

（2）成排安装的供电箱，应排列整齐。

5.UPS设备安装完毕，应检查其自动切换装置的可靠性，切换时间及切换电压值应符合设计规定。

6.稳压器在使用前应检查其稳压特性，电压波动值应符合安装使用说明书的规定。

7.整流器在使用前应检查其输出电压，电压值应符合安装前使用说明书的规定。

8.供电设备的带电部分与金属壳间的绝缘电阻，500V兆欧表测量时，应不小于5MΩ。当安装使用说明书中有特殊规定时，应符合规定。

9.供电系统送电前，系统内所有电源设备的开关均应处于“继”的位置，并应检查熔继器容量。
	必需

	URS07-6
	弱电系统的接地，按用途分有保护性接地和功能性接地。保护性接地分为：防电击接地、防雷接地、防静电接地和防电蚀接地；功能性接地分为：工作接地、逻辑接地、屏蔽接地和信号接地。不同的接地有不同的要求，应按设计决定的接地施工。
	必需


4.6.URS08管道保温施工要求

	序号
	内容
	必需/期望

	URS08-1
	保温的设计、施工、验收、保温效果的测试等均需符合《设备及管道保温技术通则》GB4272-92。
	必需

	URS08-2
	保温结构设计必须保证其在经济寿命年限内的完整性，保温材料推荐使用硅酸铝，其中硅酸铝板密度≥160 kg/m3，硅酸铝管密度≥140 kg/m3；保冷材料推荐使用聚氨酯发泡材料，密度≥68 kg/m3。保护层使用彩钢板皮。
	必需

	URS08-3
	保温结构需保证有足够的机械强度，不允许有在自重或轻微外力作用下被破坏的现象发生。
	必需

	URS08-4
	在需要维修的部位（如阀门、止回阀、仪表等部位）宜采用可拆卸的保温结构。
	必需

	URS08-5
	保护层材料应具有防水、防湿性、不燃性和自息性，化学稳定性好，不易开裂，使用年限长等特性。
	必需

	URS08-6
	对于到达施工现场的保温材料，必须检查其出厂合格证，并进行不要的检测，凡不合格的性能要求的不予使用。
	必需

	URS08-7
	存放保温材料及其制品的场所需有防雨、防潮措施，室外保温不得在雨雪中进行。
	必需

	URS08-8
	对需要保温的管道、附件施工前必须检查、评定合格后方可施工。
	必需

	URS08-9
	保温层施工应严格消除各种隐患,如接缝不严、充填不均、膨胀缝处理不当、防腐  处理不善、捆扎不牢等。
	必需


4.7.URS9防腐施工要求

	序号
	内容
	必需/期望

	URS9-1
	金属表面处理时的环境要求：

1、环境相对湿度应小于85%，金属表面温度高于露点温度3℃以上。

2、底材处理时应有良好的光照条件。

3、室内进行底材处理时，应保证良好的通风条件。

4、降水天气如：雨、雪、雾等天气不能进行室外底材处理作业。
	必需

	URS9-2
	涂层涂覆的环境要求：

1、所有涂料的涂装都可在室内或室外施工。

2、涂装施工时环境相对湿度应小于85%，金属表面的温度高于露点温度3℃以上。

3、为了保证涂膜外观的光洁平整，涂装施工时的环境温度一般应在10℃-30℃，产品说明书有具体规定的应按产品说明书要求的温度施工。

4、涂装时，尤其是喷涂时，环境风力应小于5m/s。

5、涂装时应有良好的光照条件，如果自然光线照度不够，应采用其他补充的照明方式，以便于对底材处理情况的检查和涂膜状况的检查。但不宜在强烈日光照射下施工。

如在室内进行底材处理和涂装施工时，应保证良好的通风条件。

在涂装施工时，凡可能对涂膜造成污染的环境都应当彻底清理，如打砂后的脚手架清理等。

降水天气，如下雨、下雪、放雾等不能进行室外涂装。

温度对涂料固化有严重影响，应严格按照涂料的规定使用温度范围施工。
	必需

	URS9-3
	金属表面处理部分：

1、金属表面涂装前应将其表面的焊渣、毛刺、焊接飞溅物以及油污、旧衬里或旧涂层等污染物清除干净。

金属表面的除锈等级，应符合设计规定或有关标准的要求，当    设计无规定时，设备管道的内外壁的除锈等级至少达到St2级的要求，Sa2.5级即为经济合理。预处理达到St1级的表面一般不适于涂装。

当使用喷砂除锈时，喷砂后的金属表面必须进行清扫,清扫不得使用布或棉纱.设备外壁应采用干燥的压缩空气或硬毛刷进行清扫,内壁应采用硬毛刷从上而下把粉尘刷落.然后用工业吸尘器或其它工具把落在底部的粉尘沾积物清除。

除锈后的金属表面应尽快进行防腐施工，其间隔时间不宜超过6小时。
	必需

	URS9-4
	结构处理

为保证在钢材表面上涂料可以发挥最佳保护功能，要进行最基本的钢结构处理。

（1）自由边。钢材自由边上的尖角毛刺，用砂轮打磨至R=2mm的圆角。

（2）切割边。切割边的峰值差超过1mm时，打磨到1mm以下，对坚硬的溶渣表面要进行打磨处理。

（3）咬边。焊缝深为0.8mm以上的咬口，进行补焊处理。

（4）飞溅。焊接产生的飞溅要打磨光顺。

（5）剥落。钢材表面的剥落，用砂轮修整。

（6）凹坑。深度在0.8mm以上的要补焊处理。

（7）焊缝。焊缝接头，以及表面有2mm以上的凸出或有锋利突出时，要用砂轮打磨光顺。

（8）切割面。尽管光顺，但是由于非常坚硬不利于喷砂的表层，要先进行打磨。
	必需

	URS9-5
	涂装部分：

、防腐蚀工程所用材料的品种及技术指标应符合设计要求或有关标准的规定。出厂合格证及产品说明书供货时必须提供。

防腐施工宜在设备、管道的强度试验和严密性试验合格后进行，如在试验前进行涂覆，应将全部焊缝预留，并将焊缝两侧的涂层作成阶梯状接头，待试验合格后，按设备和管道的涂层要求补涂。需要焊接的接口部位150mm内不涂装，但需采用适当的方式进行临时的保护。

设备、管道表面局部的凹凸不平处应刮涂腻子，并打磨平整，转角处、板边缘、焊缝等应使用腻子填补为圆滑的过渡曲面。

防腐涂层的配制和使用必须按产品说明书的规定进行。

涂料施工时，应先进行试涂。

涂料在使用前必须充分搅拌均匀，在施工过程中若出现胶凝、结块等现象时，应停止使用。 

对于双组分涂料，应先将主剂充分搅拌均匀,而后边搅拌边向主剂中添加固化剂，并充分搅拌均匀。按照现场施工条件需加稀释剂时，一般按质量比的5％－10％加入相配套的稀释剂，并搅拌均匀。搅拌均匀的涂料要经过静置熟化后再使用.各类涂料的熟化时间各不相同,要依说明书进行。

混合使用时间：溶剂型双组分产品的混合使用时间与温度有密切的关系。一般地说，温度增加10℃，则混合使用时间增加1倍；温度降低时，混合使用时间也会相应减少。不同的涂料混合使用时间不同，施工时依说明书进行。

防腐涂层的结构：每道涂层厚度及涂装间隔应符合设计要求或产品说明书中的规定，应在满足涂料说明书规定的最小涂装间隔后再进行下一道涂料的涂装。若涂装间隔超过规定时间，应对涂层表面进行处理（如打毛）后才能进行下道涂层的施工。进行下道涂装时，需将表面进行清洁处理后再进行。

大面积施工前需对不容易涂装的部位、焊接部位以及其他有必要的部位使用刷涂进行预涂。

防腐涂料采用滚涂法施工时，滚筒蘸料应均匀，不宜过多；滚涂时用力不要过大，用力应均匀，并保持匀速。边角、附件等滚涂无法涂敷的部位应采用刷涂法进行补涂。

焊缝、边角及表面凹凸不平部位的防腐涂层应重涂或增加涂敷遍数。

施工过程可在不同部位测定涂层的湿膜厚度，如不符合要求，应及时对涂料粘度、喷涂压力、喷涂速度等进行调整。

刷涂、滚涂、喷涂均应均匀，不得漏涂。

涂层数应符合设计要求，面层一般应顺介质流向涂刷，表面应平滑，颜色一致，每道漆膜都应无针孔、气泡、流坠、粉化和破损等现象。
	必需

	URS9-6
	为了保证防腐施工的质量，施工方必须进行必要的质检：包括管道、设备表面处理后的质量等级检验，只有当表面处理到达设计要求时方可实施后道工序；涂装过程中对涂膜厚度的检验及涂层附着力的检查；涂装完成后需对涂膜外观进行检查。检验过程中，发现有不符合要求的项目，需立即进行整改。
	必需


净化安装施工要求

	序号
	要求
	必需/期望

	
	悬浮粒子数：

洁净级别

悬浮粒子最大允许数/立方米

静态

动态

≥0.5μm

≥5.0μm

≥0.5μm

≥5.0μm

A级

3520

20

3520

20 

B级

3520

29

35200

2900

C级

352000

2900

3520000

29000

D级

352000

9000

不作规定

不作规定


	必需

	
	微生物限度：           洁净区微生物监测的动态标准

洁净度级别

浮游菌

cfu/m3

沉降菌(90mm）

cfu /4小时

表面微生物

接触碟(55mm）

cfu /碟

5指手套

cfu /手套

A级

＜1

＜1
＜1
＜1
B级

10

5

5

5

C级

100

50

25

－

D级

200

100

50

－


	必需


＜
		＜1
	＜1
	＜1
	
	B级

	＜1

	＜1
	＜1
	＜1

	C级

	10

	5

	5

	5


	D级

	100

	50

	25

	－



	
	必需
	


	
	洁净度要求

	
	序号

要求

必需/期望

房间温度18-26℃。

必需

噪音≤65db(A)
必需

主要操作间照度≥300LX，其余工作间照度≥150LX
必需



	
	

	
	墙体工程要求


密封胶应使用中

	防腐防霉密封硅胶，且不易老化。四层洁净区为绝对负压设计，要求密封严密

	必需



	
	

	
	吊顶工程

	
	序号

项目

要求

必需/期望

顶板
洁净区域房间内吊顶采用50mm厚单层玻镁岩棉夹芯手工板，岩棉容重≥120kg/ m3，单面玻镁板，玻镁厚度≥5mm，双面上海宝钢彩钢板，灰白色，钢板厚度为0.5mm，彩涂钢板表面覆0.05mm塑料保护膜；

彩钢板龙骨采用厚度不小于1.2mm镀锌钢板经冷轧成型，结构形式为E（形状弓型）型龙骨框架，四周用 0.8mm 镀锌钢板边框封起，耐火极限不低于1.0小时，并出具出厂检测报告。

本项目吊顶按可上人顶棚设计，顶棚板承受负载≥150kg/m2；所有车间净化区顶板需要耐受臭氧消毒
必需

安装要求
技术夹层内合理配置，充分考虑夹层空间管理，出具重点复杂区域的3D空间管理方案；

洁净室顶板与墙板安装顺序：先顶板安装，后墙板安装；

金属壁板上供安装风口、灯具等设施的地方应在板材加工时预先预留孔洞，并有密封和加强措施；

特殊情况必须在现场开孔的，开孔时应在指定区域内进行，应采取可靠防止粉尘飞扬的措施；

彩钢板吊筋采用M10通丝及其配件安装，调整完毕后使用止退螺母或双螺母锁紧；

吊筋及五金附件均为镀锌制品；

顶板之间采用铝型材连接，每根吊筋的吊点处连接顶板，要求牢固可靠；

顶板龙骨采用短边吊装方式，吊顶龙骨厚度1.5mm；

吊顶及墙体 ：

表面平整度不大于1.5mm（2米直尺检查和塞尺检查）；接缝高低偏差不大于0.3mm（塞尺检查）；接缝平直度不大于1.5mm（5米拉线和塞尺检查）

墙面：

表面平整度和立面垂直度不大于2mm（2米直尺和塞尺检查）

必需

其他要求
顶板与围护结构之间使用直角连接，接缝采用防霉硅胶密封；顶板连接两侧均应做硅胶密封处理

根据照明、插座、电话、网络设计图在彩钢板夹层中预埋PVC电气穿线管。
必需



	.
	地面要求

	
	序号

项目

要求

必需/期望

PVC   地面

PVC地面材料要求：耐酸碱、防滑、阻燃、耐磨、防静电，厚度A大于2.0mm；

地面与墙面连接拐角处提供详细处理方案；

地面与设备地脚要连接良好，要求平滑无裂缝；

提供PVC地面详细技术要求，并提供水泥土建地面的要求及施工步骤。中标后提供色标供我方选择。
必需



	
	门窗要求

	
	序号

项目

要求

必需/期望

钢质门/安全门

各洁净门、视窗、安全门的安装位置以及尺寸，按照经业主方确认的承包商提供的设计图纸（二次深化设计图）；

门：净化钢质门，厚度≥0.5mm，双面平整，表面颜色中标后提供我方选择；内夹芯材料为纸蜂窝，门页厚度为50mm；品牌建议采用华东洁净、江阴亚太、东莞鹏驰同档次及以上品牌。
门周边为特殊刚性密封结构，门底部带自动升降扫地密封条，保证门有良好的密封；

门上配件:
L型把锁；不锈钢铰链；安装闭门器。无任何螺丝外露。锁舌孔内必须密封，不允许空置。

门的开向符合压差；

门扇和观察窗不得在现场加工，应为成品门；

门上的视窗：双层玻璃，内冲惰性气体，与门板厚度保持一致；

安全门形式：双层玻璃式安全门，5mm钢化玻璃，醒目位置安装安全锤；或者是采用现有的安全门。

必需

洁净双层窗
双层中空玻璃方形视窗，玻璃四周有加固型材，与彩钢板厚度一致；

所有视窗玻璃厚为5mm，特别说明除外；

内置吸湿剂，保证密封性，可防止玻璃内部结露；

窗框边缝进行中性硅胶密封处理，密封无泄露；

不得在现场加工，应为成型窗；

投标人应提供窗及其附件的材质、规格、安装详图等

必需

缓冲间门

缓冲间、防爆门斗、气闸、气锁等必要的房间的门加互锁装置，应有延时调节功能和应急功能，并有控制面板可显示连锁门的状态。电力有故障时，需有足够有效措施以保护操作者、设备以及产品的安全出入，联锁门必需处于“开” 的状态。洁净区更衣通道门应安装声光报警系统。


	
	配件要求

	
	序号

项目

要求

必需/期望

水池

选择不锈钢SS304 材质，并包括支架、洗手盆、排水管等。具体参照不锈钢清单文件

必需

烘手器
壁挂式，风温：60±15℃；感应距离140mm，延时＜5s

必需

手消毒器
免接触，挂壁式，装液量：3000ml；喷雾量：＜0.5m/s

必需

压差表
0~+60pa，指针式压差表（每块表都必须具有计量局出具的校验报告，要求该校验报告自安装之日起8个月内均有效，每块压差表配2个皮管用不锈钢装饰帽，材质304）嵌入式安装并方便拆卸

必需

密封胶
用于洁净室嵌缝的弹性密封材料使用道康宁白色中性硅酮密封胶，应有出厂日期、储存环境、有效期和施工方法的说明书。不得使用过期产品和未经鉴定的产品。所有洁净室的安装缝隙，必须清洁后用密封胶双面密封

必需

洁净传递窗
不同洁净级别区间传递窗循环送风按照A级洁净设计，采用两侧下回风，并在相对低级别房间一侧设立风淋自动开启功能。(其余选用普通传递窗)
传递窗内部应按业主使用需要设置紫光灯，紫外灯自动开启功能设立在相对低级别房间一侧。

传递窗参数可调，可分别设定紫外灯照射时间和风淋时间；两侧门具有良好可靠的互锁功能，并设置开门指示灯，紫外灯、风淋在运行时，传递窗两侧的门均不能开启；门开启一定时间后，报警启动，提示操作人员传递窗门未关闭。递窗内、外板均为304不锈钢拉丝板，壁厚大于1.2mm，平整光洁。两侧门设置玻璃观察窗，传递窗内部设照明装置，保证操作光照强度。传递窗装有专用密封条，确保气密性满足使用要求。必须提供传递窗操作手册、合格证和高效过滤器的效率证书及其它文件（不锈钢板材质证明、电机的电器合格证、风机的参数规格文件等 ）以上文件在供货时一并提供。

带压差表检查过滤器上下压差，带DOP测试口，高效过滤器的更换应在低级别一侧，样品需经我方确认。

必需



	
	空调、通风要求

	
	序号

项目

要求

必需/期望

外板
0.5mm镀锌板
喷涂制造商标准颜色漆，设置铝制机组铭牌

必需

内板
0.5mm不锈钢板
必需

箱体填充材料
聚氨酯发泡
必需

机组  框架
铝合金
必需

底板
304不锈钢
必需

凝水盘
1mm厚304不锈钢
必需

冷盘管框架

镀锌钢，空气不得绕过盘管

必需

热盘管框架

镀锌钢，空气不得绕过盘管

必需

过滤器框架

镀锌钢/不锈钢，带有密封法兰和聚氨酯泡沫垫圈，卡扣连接

必需

密封胶

粘合剂和密封剂应为食品级

必需

维修门

门板与壁板材料一致，边框：塑钢，带密封条

检修门的大小应该适合空调箱最大配件的搬运。检修门应该带有铰链，有凸轮锁式的门把手，并且标示开关的方向

负压段检修门的开启向外，正压段检修门的开启向里。

门把手上应该有一个标识，显示关门和开门的方向，并且门把手应该在同一个旋转方向操作

必需

观察窗

双层真空钢化玻璃，最小尺寸：250x250mm,，要有很好的空气气密性，避免空气冷凝

必需

机组基础底座

组装好的机组单元安装在经过处理的16#槽钢基础上，基础涂防腐漆及标准颜色面漆。各机组段设置吊耳便于吊装并有油漆标志

必需

风机

风机采用离心风机，叶片：镀锌钢，风机底座：镀锌钢，轴承具有自润滑功能，加油润滑周期为3个月以上，提供动平衡测试报告。风机正常转速低于其临界速度。电机采用ABB品牌的变频电机

电机的功率和风机风量相匹配。风机及电机安装在减震配件上。电机传动装置安装保护罩等防护设施。传动带便于调节松紧程度和平整度。皮带无脱落物。电机防护等级IP54

必需

表冷器

表冷器采用铜管加铝翅片结构，冷冻水介质为7-12℃冷水，8排以上采用双盘管。表冷器的迎风面风速设计不超过2.5m/s，盘管的铝翅片密度每25mm不低于12片

必需

挡水板

铝合金

必需

热盘管-蒸汽

蒸汽盘管采用钢管钢翅片。加热器的迎风面风速不超过3.5m/s 
必需

加湿器

加湿器为不锈钢干蒸汽加湿器

必需

过滤器

过滤器安装的框架应该具有足够的抗压强度，可以抵御过滤器阻力带来的变形，保证密封性完整。过滤器的型号以设计图纸为准。材质可以耐受100%的湿空气

必需

压差计

配置就地显示的表盘式压差计，压差计应该安装在机组的上面，并且要齐平的安装在空调箱的面板上。（为初效，中效提供压力计）。连接所有仪表的管道应该防腐蚀、耐冲击、不变形

必需

密封

箱体密封，符合高压风管标准。箱体能够承受正压和负压，无泄漏。机组进行气密性测试。以机组功能段为最小运输单位，在现场进行连接组装。任何微小的接缝或缝隙都要用白色的干净的食品级材料进行密封

必需

内部照明

在每个功能段安装检修照明，电源来自相关的交流控制柜，线路单独敷设。检修灯开关设置在箱体的外面。9W  36V检修灯

必需



	.
	排风机要求

	
	序号

项目

要求

必需/期望

箱体
外板：采用0.5mm镀锌板，喷涂制造商标准颜色漆，设置铝制机组铭牌。内板：采用0.5mm镀锌板

必需

风机
风机采用离心风机，叶片：镀锌钢，风机底座：镀锌钢，轴承具有自润滑功能，加油润滑周期为3个月以上，提供动平衡测试报告。风机正常转速低于其临界速度。

电机的功率和风机风量相匹配。风机及电机安装在减震配件上。电机传动装置安装保护罩等防护设施。传动带便于调节松紧程度和平整度。皮带无脱落物。

电机防护等级IP54

必需



	.
	高效过滤器要求

	
	序号

项目

要求

必需/期望

过滤器
过滤器过滤等级为H14，采用铝合金边框，液槽式密封；

每个过滤器外标有出厂合格证等标识，过滤效率测试报告供货时提供。
必需

静压箱
静压箱采用镀锌钢板厚度不小于1.2mm，所有焊缝满焊、平整、无变形、无泄漏。静压箱表面采用静电喷涂。

送风口各零部件要耐臭氧消毒。静压箱带DOP检测孔和过滤器压差检测孔,要求能进行冷热发烟检测，样品提供给我方确认后安装

必需

散流板
散流板采用全穿孔，铝合金材质，厚度不小于1.0mm,铝合金材质应优良，光泽无缺陷。采用合适的方式固定，能反复拆卸。采用吸顶式安装

必需

安装

安装前所有围护工作必须结束，对洁净室和空调箱进行全面彻底清扫、擦洗，合格后进行空气吹扫。

全负荷开启净化空调机，对风管吹扫，对洁净室换气除尘，空吹时间应24小时以上；

再次对洁净室擦净后，方可安装高效过滤器，高效过滤器应在单独的洁净室内拆箱，防止震动和碰撞，外观检查滤芯、密封胶、框架无变形损坏、锈斑。

安装高效过滤器框架平整，偏差≤1mm。

及时安装风口扩散板，以保护滤芯不受损坏。

每个高效过滤器在散流罩和静压箱上应有编号标识，并注明所属空调系统。

过滤器额定初阻力不大于160Pa，槽内胶体适用温度-20℃～+80℃，不能产生有害挥发物；结构：过滤器下安装，结构简便易行、牢固密封、无松动泄漏

必需

品牌

建议采用无锡零界、苏州华泰、上海慧净品牌同档次及以上品牌。静压箱及过滤器为同一厂家配套产品。

必需



	.
	风口要求

	
	序号

项目

要求

必需/期望

门铰式百叶风口
洁净室房间内的回、排风口选用铝合金静电喷塑，铝合金边框，δ≥1.0mm，颜色与同壁板相近，带单层百页调节阀，带活动回风不锈钢过滤网，能方便抽出清洗，磁吸关闭，并带有密封胶条。铝合金材质应优良，光泽无缺陷。

必需

非净化区风口
材质：铝合金；

性能：静电喷塑
必需

防雨百叶
材质：铝合金，带不锈钢防虫网； 
风口底板水平向下倾斜15度，以利于凝水排放

必需



	
	风阀要求

	
	序号

要求

必需/期望

风阀为镀锌制品，操作手柄为扣压式。操作杆开启旋转方向一致，开度应有明确指示（0~90度）。

必需

各种阀件要求密闭严，耐腐蚀，开启灵活。并且符合国家相关规范要求

必需

有阀位指示，定位牢靠，指示牌不易脱落或移位。转轴两端应有轴密，密封严密

必需

电动风阀带电动执行器，带阀位显示，并能输出阀位反馈信号给控制系统

必需

电动密闭型风阀的风阀叶片上带有密封条，保证关阀后，密封严密，且不易脱落

必需

风阀建议使用妥思、空研、威士文同档次及以上品牌，保温型，生产合格证供货时提供，断面积必须和风管断面积一致

必需



	
	风管要求

	
	序号

要求

必需/期望

风管采用优质镀锌板，建议使用武钢、宝钢、鞍钢同档次及以上品牌，厚度符合设计、《通风与空调工程施工质量验收规范》、消防要求的规定，钢板表面应光洁平整，无脱落物。用于洁净室（区）的送风管、回风管、排风管、风阀及风口的制作材料和涂料

必需

风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，应符合设计要求，并应有出场验证合格证明。风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配

必需

镀锌钢板的镀锌层应在100号以上，双面三点试验平均值不应小于100g/m2，其表面不得有裂纹、结疤、划伤，不得有明显氧化层、针孔、麻点、起皮和镀层脱落等缺陷。
必需

风管内表面应平整光滑，不得在风管内加固框及加固筋。

必需

风管制作重点质量要求：内部清洁、光滑、不积尘、不产生尘粒。接口严密不漏风，不受外界污染。
必需

风管采用角钢法兰连接，法兰镀锌处理。
必需

新风、送风、回风、排风的主管上应设置风量测量孔，风量测试孔的位置和数量应满足相关规范的要求。
必需

风管法兰螺栓孔距不得大于100mm，矩形风管法兰四角部位应设有螺孔

必需

洁净空调风管：矩形风管边长少于或等于900mm时，底面板不允许有拼接缝；大于900mm时不允许有横向拼接缝。在制作过程时，应保证钢板表面无划痕和油污，在对整张钢板用中性清洗液清洗干净并擦干后，方可开始风管制作。
必需

咬口方式：法兰联接使用统一的模板进行焊接和打孔。单件风管不允许有横向拼缝，内壁不得有加固用筋框，翻边平整，紧贴法兰，翻边均匀且不小于6mm，咬缝与四角处不允许有开裂和孔洞。固定铆钉和法兰连接螺孔距离符合要求，风管法兰铆钉孔的间距，不允许大于100 mm

必需

法兰垫片为不产尘，不易老化和具有一定强度和弹性的材料，不得采用乳胶海绵，法兰垫片应尽量减少拼接，并不允许直接连接。法兰垫片应有一定的抗氧化能力，可满足臭氧消毒的要求。
必需

风管应有系统、安装顺序编号和标识，以便于安装、检查。
必需

应置独立区域用于加工完毕的风管清洗和干燥，清洗干燥合格的风管应用透明塑料薄膜（厚度大于0.025毫米）封闭端口。安装前抽检，抽检率20%，以洁净的白绸布擦拭不见污点为合格。
必需

风管的支吊架：锚固点必须牢固，间距符合设计、施工要求，支吊架油漆无遗漏，支吊架与风管间垫有防腐垫木；风管水平安装，直径或长边≤400mm，支吊架间距不允许大于4m，直径或长边>400 mm时，支吊架间距不大于3m；风管垂直安装，支吊架间距不大于4m，单根立管至少有两个固定点。风管支吊架按照国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格

必需

风管检漏：所有风管进行漏光检测，合格后进行不少于30%的漏风量抽检。检漏前应提供检漏方案，待业主批准后方可实施检漏

必需



	
	风管保温要求

	
	序号

项目

要求

必需/期望

材质
风管保温采用橡塑保温材料（密度≤60kg/m3；导热系数≤0.034w/(m.k),0℃，≤0.037w/(m.k),40℃；氧指数：大于等于36%，烟密度≤65;湿阻因子μ≥20000，需提供30mm标准厚度本年度型式检验报告），为难燃B1级，颜色为黑色，选用阻燃型闭孔橡塑材料。穿过防火墙两侧各2米范围内的风管应采用不燃烧材料。消防排烟风管采用带铝箔超细离心玻璃棉保温材料

必需

保温厚度
保温厚度按以下执行：

送、回风风管保温厚度30mm；新、排风风管保温厚度30mm；排烟风管保温厚度50 mm

必需

胶水
胶水配套橡塑发泡保温材料一起使用时须达到难燃B1级, GB 8624-1997）

必需



	
	

	
	电气专业系统要求

	
	序号

项目

要求

必需/期望

一般要求
所有设备、材料施工前，必须送样品或样本经过我方的确认后方可实施；防爆区域按照防爆要求执行

必需

设计要求
供应商应根据我方提供的厂房设计图纸及要求，进行二次优化设计，设计图纸需经过我方的确认后方可施工，并符合相关法律法规、标准要求

必需



	
	动力配电

	
	序号

项目

要求

必需/期望

配电箱
配电设备应选择不易积尘、便于擦拭、外壳不易锈蚀的配电箱及配电柜，内部采用良好的密封及散热措施。一般区采用碳钢喷塑材质，洁净区采用304不锈钢材质（若为暗装，面板为不锈钢即可）。原则上洁净区不设配电箱柜，设置配电箱柜以楼层配电室为主，二级或三级分配箱应根据工艺区域划分，就近原则，在参观走廊柱子附近安装，安装位置应便于操作和维护。落地式配电箱柜底座选用≥160mm高槽钢基础。配电箱柜的安装方式和供货厂家应由用户确认。小型动力或照明配电箱，尽量选用嵌入式安装方式

必需

动力插座
插座回路必须设漏电保护，洁净区内的插座暗装，外平，封胶。表面易于清洁，与壁板连接处良好密封。 清洗间等可能有水溅的房间，选用防溅型插座。大功率工艺设备动力电源若为插座连接，应选用工业用动力插座安装，施工前需由用户确认

必需

电线电缆
符合相关国家标准。

电线、电缆的生产厂应有主管部门颁发的生产许可证。

电线、电缆应有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。阻燃电缆、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。电缆盘上应表明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期，并与产品合格证相符。电缆盘应完好无损

电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求：

相线：黄、绿、红；

零线：蓝；

地线：黄/绿；

控制线：白、黑；
电线、电缆要符合当地电网的入网使用要求

必需

桥架线槽

桥架应为镀锌的厂家预制成品件，根据现场实际情况带厂家预制电缆固定支架或现场制作固定支架，桥架厚度应符合国标要求，槽式桥架必须带盖板。

所有桥架的敷设请根据图纸，其安装可由施工单位根据现场情况适当调整标高和走向，但必需符合相关法规标准的要求。

桥架应平整，无扭曲变形，内壁无毛刺，各种附件齐全。桥架的接口应平整，接缝处应紧密平直。盖板装上后应平整，无翘角，出线口的位置准确。不允许将穿过墙壁的桥架与墙上的孔洞一起抹死。桥架经过建筑物的变形缝时，桥架本身应断开，桥架内用内连接板搭接，不需固定。保护地线和桥架内导线均应留有补偿余量。

保护地线应根据设计要求敷设在桥架内一侧，接地处螺丝直径不应小于5mm；并且根据需要加平垫和弹垫，用螺母压接牢固。桥架的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为一连续导体，并做好整体接地。

安装桥架时，应注意保持墙面和顶棚的清洁。安装完成后，桥架盖板应齐全平实，不得遗漏，应严禁施工人员拿桥架当脚手架随意踩踏，严禁随意拆卸、挪动支吊架和桥架。桥架安装完成后，不应再进行喷浆、刷油之类的工作，以防止桥架外观遭到破坏。

在桥架或支架上多根电缆敷设时，应根据现场实际情况，事先将电缆的排列，用表或图的方式画出来。以防电缆的交叉或混乱。电缆穿过楼板或房间隔墙时，应装套管，敷设完后应将套管用防火材料堵死

必需

线路敷设

动力电缆一般沿桥架敷设，离开桥架部分穿热镀锌钢管保护。规格按照简单设计图纸

明敷在彩钢板吊顶房间内的电气配管采用304不锈钢装饰管，在顶板开孔的地方应加设不锈钢穿墙管套，打胶密封。

照明、插座支路采用镀锌钢管，满足设计及相关规范要求。规格按照设计图纸。

电缆终端连接采用冷压接线工艺，电缆手套为热缩式，电缆敷设不允许有中间接头现象。

施工完毕的电缆应有明确的标识，内容包含电缆型号，线路编号、负荷名称性质等。

技术夹层布线应满足电气规范要求，布线合理。

洁净区线路与非洁净区线路尽量分开敷设；不同工艺要求的线路尽量分开敷设；主要工作区与辅助工作区线路尽量分开敷设。

穿楼板管线做好密封，谨防漏水。

保护管、桥架应按照设计要求做好接地。

彩钢板上的接线盒必须固定牢固，线管进盒内不超2mm并且管盒之间用密封胶进行密封处理。接线盒与彩钢板的接合处不允许有外露夹芯材料的缝隙，缝隙处做密封处理。

电缆电线的选型应按照设计院设计的规格型号，满足安全使用及消防要求，未经我方书面同意不得修改电缆电线的规格型号。

必需

安装要求

电气安装要求应符合简单设计图纸说明进行。电气管路连接不得使用焊接。电线管在穿线前，应首先检查各个管口的护口是否齐整，如有遗漏和破损，均应补齐和更换。穿线时应注意下列问题：同一交流回路的导线必须穿于同一管内。不同回路、不同电压和交流、直流的导线，不得穿入同一管内，特殊情况除外。

施工前应对电缆进行详尽检查；规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求，外观无扭曲、坏损。电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。采用机械放电缆时，应将机械选好适当位置安装，并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。电缆标志牌要求：标志牌规格应一致，并有防腐性能，挂装应牢固。标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。两端应挂标志牌。 沿支架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处、应挂标志牌，直线段应适当增设标志牌

必需



	.
	照明配电要求

	
	序号

项目

要求

必需/期望

照度要求
洁净区主要工作区照度≥300勒克斯，辅助工作室如走廊、缓冲间、人员净化和物料净化房间等生产辅助房间应≥150勒克斯。对照度有特殊要求的房间可设置局部照明

必需

一般灯具
彩钢板吊顶的房间灯具均选用洁净灯。密封性好，内外表面光滑平整，无卫生死角，方便擦拭、消毒和清扫积尘，更换灯管。灯具首选长方型，其次为正方形，选用LED节能灯管。部分房间若有红灯照明、紫外灯，开关互不影响。其他区域的灯具应按照使用环境选型。灯罩采用强度高，透光性好的钢化玻璃，可耐受酒精擦拭、甲醛、臭氧等熏蒸。灯具内电源线使用多芯软铜导线，导线连接一律采用接线端子连接，不允许搭接。发光颜色为日光色，使用高效节能反光板，照度的均匀度应大于0.7。
必需

应急灯具
金属壁板墙面上的应急指示灯应暗装。应急照明灯采用免维护蓄电池，蓄电池供电时间应保证能维持90分钟停电时的照明需求，其它技术要求与普通灯具一致

必需

照明开关

照明开关暗装，外平，封胶。洁净室（区）房间照明开关移到门外边控制。表面易于清洁，与壁板连接处良好密封 

必需

照明控制

单独功能区的照明灯尽量统一在入口处进行控制。人流物流通道的照明考虑成组控制

必需

灯具安装

洁净灯采用吸顶式安装，保证灯具固定牢靠不松动。组合式线槽灯采用专业五金吊架配通丝螺杆吊装，安装位置及高度应由用户事先确认。洁净灯具安装后与吊顶的接合部位采用无毒硅胶密封，外观光滑平整、无缝隙，密封性好。线槽灯具安装完毕应简洁大方，走向成直线。所有灯具必须有可靠的接地。凡彩钢顶板安装的灯具必须每灯一个接线盒，该盒正好位于灯具引线孔的上方，导线在该处应有可靠的保护和密封措施

必需

线路敷设

导线穿镀锌钢管（夹层内）沿吊顶板铺设，管接头采用专用连接配件，严禁线管直接伸进线盒。至灯具控制面板的导线穿钢管暗敷在彩钢板中。导线接头安装在转接盒中，严禁在导管中搭接导线。隔断内穿线管必须为一根整管，不允许搭接，内部要求光滑，接口处去毛刺处理。
必需

其他

照明配电部分的配电箱、电线电缆要求与动力配电部分一致。明灯具型号要规范，方便购买更换。

物料暂存、内包房间设置40W卫生型紫光灯。
必需

配合

灯具安装/高效过滤器安装位置应综合考虑，避开房间设备

必需



	.
	安全防范

	
	序号

项目

要求

必需/期望

监控室
门禁、监控系统主机均放于中控室。弱电系统确保稳定运行，对高温、潮湿等具有一定的耐受性。
必需

备用电源
设置UPS不间断电源，故障断电后，监控等系统正常工作时间不小于30分钟。门禁系统可自带蓄电池或使用弱电系统的UPS，保证故障断电时，系统正常工作时间不小于30分钟。
必需

门禁
每个区域设置门禁，持卡人持有相应权限的门禁卡，才能进入指定区域。要求记录门禁卡的使用情况并保存至少半年时间。门禁主机具有权限功能，操作人员获得相应权限后，才能对主机进行操作， 门禁可以脱离主机独立运行。

特殊情况下，指定区域的门禁失效，门为解锁状态，其他区域的门禁要求正常运行。消防疏散时，所有门禁必须全部解锁，符合消防规范（需二次设计）
必需



	
	互锁要求

	
	序号

要求

必需/期望

洁净区人流、物流通道缓冲间均应采用电子互锁门，并且设置应急开关以防突发情况互锁门无法打开造成事故。
必需

采用明装电磁锁的方式。采用知名品牌产品，保证具有良好的可靠性，并有控制面板可显示联锁门的状态

必需

联锁门的联锁时间可以设定。门未关紧有声光报警，且逻辑关系可以调节。互锁门采用常开式设计。
必需



	
	

	
	管道材质

	
	序号

项目

要求

必需/期望

饮用水
给水管为内衬不锈钢复合管，进入洁净室（区）给水管采用304不锈钢管。管道的材质及规格公称通径，应满足国家及行业标准

必需

纯化水
房间内蒸汽冷凝水管材选用304不锈钢管

必需



	
	管道保温

	
	序号

项目

要求

必需/期望

保冷材料
饮用水夹层防结露、空调冷冻水管道的保温采用阻燃型闭孔橡塑材料，颜色为黑色，防火等级达B1级，冷冻水保冷厚度为40mm；

工艺低温冷冻水管道的保温采用聚氨酯保温材料，防火等级达B1级；

保温外包0.5mm铝皮板保护，洁净区保温外包>1.0mm304不锈钢板保护
必需

保温材料
工业蒸汽及其凝水管道需进行保温，保温材料应采用超细玻璃棉，厚度50mm。保温外包0.5mm铝皮板保护

必需



	
	阀门

	
	序号

项目

要求

必需/期望

饮用水
室外管径≥DN50采用碳钢闸阀，室内采用不锈钢球阀或截止阀

必需

工艺冷冻水
管径≥DN50以上使用碳钢蝶阀或闸阀，DN50以下使用碳钢截止阀或球阀

必需

工业蒸汽及凝水

截止阀选用波纹管密封截止阀。止回阀、疏水阀均采用铸钢材质。疏水阀采用浮球式。

必需

配套

管道上配套设施：压力表、温度计均采用圆盘式，安全阀符合国家安全标准

必需



	.
	安装要求

	
	序号

要求

必需/期望

管道在安装时必须进行吹扫，除锈，刷漆处理；不锈钢管道按规范处理。管道的安装应考虑到操作和检修方便，阻力小，并注意整齐

必需

管道的安装应不妨碍正常的观察和运行维护，不妨碍设备的检修和门窗的开关

必需

冷冻站的管道应选择架空敷设，并以吊架固定在屋顶下方或墙角

必需

管道与墙和屋顶以及管道与管道间应有适当的距离，便于管道的安装和保温层施工

必需

管道穿墙时应设置套管，管子与套管间应留有10mm左右的间隙，将缝隙封堵

必需

各层管道的最高点应装排气阀；最低点应安装排水阀，工业蒸汽管道的最低点及各主支路末端应装设疏水阀

必需

泵的出口及冷水机组的出口应装压力表、温度计

必需

管道系统施工完毕后，应经过质量检验人员对工程质量进行质量检验

必需

管道、配件及支撑件材料应具有出厂质量证明书，其质量不得低于现行国家标准，其材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定

必需

管道的安装应横平竖直，坡度、坡向正确

必需

管道试压应编制试压方案，根据工作压力分系统进行试压

必需

各系统管道的壁厚应与管道的直径一致，按设计院设计的管道选型标准执行

必需

管道的材质及规格公称通径，应满足国家及行业标准

必需

排水管道材质为304L不锈钢

必需

阀门的生产厂应符合国家及行业标准，公称通径及公称压力应与管道相匹配

必需

洁净地漏安装与地面平整，并具有一定坡度，盖板面不倾斜，内表面光洁，易清洗，开启方便，能防止废水、废气倒灌，排水通畅

必需

j

洁净区内带压排水排气管应设置空气隔断装置，避免废水废气倒灌

必需

管道安装试压、保温完成后应标注流体的方向及流体代号，箭头应用不同颜色区分不同的流体的管道。所有主管道及操作点都应有足够的标识

必需

饮用水、冷却水管道、冷冻水管道及工业蒸汽管道涂相应国家规定颜色的防腐漆后在进行保温等处理。保温后也需进行标识，否则维修时需破坏所有保温层来找漏点

必需

管道部件焊接时，应将管内焊缝氧化物清洗掉，安装完毕后，应对整个管道进行脱脂、试压等，并需记录

必需

各种计量和控制的仪器仪表（如压差计、温湿度、压力表、温度计）等的数量设置、使用范围和精密度必须符合生产、检验及控制等要求。安装要端正、牢固、便于操作

必需

蒸汽和凝结水埋地管道需进行加强型防腐

必需



	
	设备安装要求

序号

要求

必需/期望

设备安装应横平竖直，有足够的维修操作空间，具体位置必须由各车间负责人现场确定

必需

设备安装运输过程应避免设备自生收到伤害，同时需避免对洁净车间设施造成损伤

必需



	.
	验证要求

序号

要求

必需/期望

施工过程中按我方要求提交验证文件，并提供可修改电子版文档，应确保验证文件及验证内容符合中国GMP的认证要求，所有验证文件均应得到我方的批准。
必需

系统调试：检验公用工程的管路安装连接及走向是否正确。测试设备的校验。检查系统安装过程是否符合设计文件要求。遵照适当的标准操作规程执行检查。根据验证步骤的结果完成竣工图，并提供的用户手册文件。检查系统各执行部件的性能稳定性以及相关文件，如设备和安装图、带部件清单的P&ID、带部件清单的电路图、电缆图及控制系统图。系统设置和调节。模拟警报情况。测试结束后形成测试报告，记录测试过程中的偏差。
必需

进行记录测试数据工作的通用标准：保证每一份文件是可追溯的。

文件中每个注解、记录等都应该清楚、易读、有日期和签名。应使用蓝色水笔记录数据

必需

安装方必须协助解决验证中发现的问题，直至验证合格

必需

现场确认中的验证表格及各项记录须及时填写归档并移交至我方

必需

安装方购买仪表仪器提供合格证等，仪表由甲方校验


	
	安装、调试、验证和培训要求

	
	序号

要求

必需/期望

在本项目设施、系统和设备安装调试及竣工验收过程中，相关供应厂商和施工单位的专业人员，应对建设单位相关使用部门的生产操作及维护保养人员，进行设施、系统和设备操作使用、维护保养方面的培训，使其能够对系统进行操作和日常维修保养，以及常见故障解决

必需

本项目通过竣工验收并交付业主使用起1个月内，本项目相关的施工单位应在编制竣工资料和竣工图的同时，编制与项目相关的运行维护（O&M）手册，作为业主日常使用和系统运行中的指导手册

必需

在质保期限内,所供货物在操作规程内出现任何问题, 负责无偿维修或更换；质保期后, 终生提供及时的维修、维护

必需

保证系统和设备出现异常状态后48小时内厂家技术人员提供现场服务

必需



	
	其他要求

序号

要求

必需/期望

净化安装除满足本用户需求外，还需满足简单设计图纸要求

必需




7.1文件要求

	序号
	要求
	必需或期望

	
	原始技术资料：

至少包括以下资料：

由承包商编写的完整材料及安装技术规范书、施工安全责任书
	必需


6、施工安装要求

	序号
	要求
	必需或期望

	
	施工方进入现场施工前，必须接受业主的安全施工及相关规章制度的培训。
	必需

	
	施工方在施工过程应按事先制定的安全施工技术规范进行施工，确保安全施工，规范管理。
	必需

	
	工程施工应按简单设计图纸施工，施工中需修改设计时应有设计单位或业主方的变更通知。
	必需

	
	施工期间应与业主方的其他中标方密切配合，按程序施工。先行施工的工种，不得妨碍后续的施工。
	必需

	
	各种构配件和材料应存放在有围护结构的清洁、干燥的环境中，平整地放置在防潮膜上。
	必需

	
	开箱启封应在清洁环境中进行，应严格检查其规格性能和完好程度，不合格或已损坏的配件严禁安装。
	必需

	
	在施工期间，业主方负责提供施工方施工所需的临时电源、水源，施工方须提出申请。
	必需

	
	施工结束后施工方负责清理施工现场。
	必需

	
	施工方对施工、安装、调试、记录、试运行等负责，直至拿到消防管理验收证书。
	必需

	
	未经业主方同意不得将工程项目委托他方进行安装，安装人员需为有经验的熟练技工。
	必需

	
	施工方负责施工内容交付业主使用前的设备结构保护、施工材料和机具由施工方负责.
	必需

	
	施工方须在合同签订后10天内向甲方和监理工程师提供与工程进度相适应施工进度表、施工SOP、质量保证计划、二次设计图纸等相关文件，并由业主方认可。
	必需

	
	施工方必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查、监督。
	必需

	
	施工方须提供施工安全预案并设置安全员，接受业主方教育监督。
	必需

	
	施工方须提供至少一名熟悉消防技术的项目技术员，负责与业主方沟通。
	必需

	
	投标文件应提供详细的施工组织方案。提供主要设计人员的资质及经历。提供项目经理资质及工程经历。提供主要施工人员资质。提供施工及验证所用的工器具和检测设备明细。
	必需

	URS18
	自验收日起一年内，如因设计、施工或材质不良或其他任何缺陷所引起之故障，施工方应负责免费修复，造成损失应照价赔偿。如更严重而无法修复着，可要求更换。
	必需

	URS19
	提供质保期后1年内易损件清单及报价。
	必需


7、URS8文件要求

	序号
	内容
	必需/期望

	URS8-1
	提供项目质量控制计划和文件清单。
	必需

	URS8-2
	提供验证所需的所有工程图纸、模块化设计的3D安装图纸、工程技术文件、施工安装记录、检验测试报告等文件。
	必需

	URS8-3
	完整的电气简单的设计图、接线图、竣工图、安装记录、调试报告，包括电器箱的配置、配线系统、线槽等。隐蔽工程提供照片等影像资料
	必需

	URS8-4
	提供所有原材料、零部件、设备、电气、仪表及控制系统的质保书、合格证等原始文件，确保其具有可追溯性。
	必需

	URS8-5
	提供所有仪表的合格证。
	必需

	URS8-6
	工程结束时提供二次技术设计的系统资料，系统数据库需包含管道走向、介质、管径等基本信息；包含设备各项参数数据；包含管道系统中所有阀门的安装位置、型号等参数；包含必要的应急机制等。
	必需

	URS8-7
	压力管道需提供监检部门出具的压力管道证书。
	必需

	URS8-8
	系统的验证必须有业主品管部和生产部、车间人员在场，全部工作完成后方可申请业主方组织验收。
	必需


8、URS9维修要求

	序号
	内容
	必需/期望

	URS9-1
	质保期：所有产品均必须由中标人提供至少竣工验收之后2年的上门保修服务，并终身维护。（若国家/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或/生产厂家的规定执行。具体由投标人在投标文件中作出承诺）。
	必需

	URS9-2
	质保期为项目验收合格，由买卖双方签署验收合格证书并办理项目移交之日起算。中标人对项目货物及服务在质保期货物质量问题实行保修、包换、包退等服务。
	必需

	URS9-3
	在质保期内如有设备或零件不能使用需更换，则该部分设备或部件质保期相应延长。所有设备在保修期内，如非人为原因出现产品质量问题，维修三次后仍然有故障，则必须无条件更换不低于同品牌、同型号新设备或作退货处理，所涉费用由中标人负责。
	必需


9、工程分界点
	序号
	内容
	必需/期望

	URS10-1
	净化区内的所有进风、排风管道由净化施工方负责。
	必需

	URS10-2
	所有排水管道、静电接地预埋、墙体预留孔洞、设备安装基础施工预留的由土建负责，施工遇到的需要另加的有净化施工方负责。
	必需

	URS10-3
	所有的甲乙级防火门由净化施工方负责。洁净区内的防火门安装由净化施工方负责。所有彩钢板施工由净化施工方负责。
	必需

	URS10-4
	实训室配电施工起始点为车间配电室。
	必需


第五部分 工程量清单
	序号
	项目
名称
	单位
	数量
	项目特征描述
	综合单价
	总价

	1
	送回风镀锌钢板含保温
	㎡
	580
	1、保温采用难燃B1级橡塑保温棉，厚度不得低于25mm
2、镀锌层大于120g/m2，暴露于净化室内的风管采用304不锈钢材质。
3、镀锌风管厚度符合国家标准
4、风管耐压变形量＜2.5%。
5、镀锌钢板风管泄漏率应符合以下要求
QH≤O.0352P0.65（QH为泄漏量；P为风管压力）
6、风管管径设计应确保总风管风速为6～10m/s，无送、回风口的支风管风速为4～6m/s，有送、回风口的支风管风速为2～5m/s（参见洁净厂房设计规范GB50073-2001）
	
	

	2
	风管支架
	KG
	350
	
	
	

	3
	人造革防震软接
	个
	22
	
	
	

	4
	液槽式高效送风箱320型
	套
	9
	箱体采用成型铝型材制造，与滤芯一体成型;盖板采用冷轧钢板，外表静电喷塑处理；
2、送风口采用H14液槽式高效过滤器；
3、静压箱采用难燃B1级橡塑保温棉，厚度不得低于25mm，保温性能好；

4、风量500m3/h。
	
	

	5
	高效送风箱484型
	套
	13
	箱体采用成型铝型材制造，与滤芯一体成型;盖板采用冷轧钢板，外表静电喷塑处理。
2、送风口采用H14液槽式高效过滤器；
3、静压箱采用难燃B1级橡塑保温棉，厚度不得低于20mm，保温性能好；

4、风量1000m3/h。
	
	

	6
	可开喷塑回风窗500*250
	个
	13
	规格500*250
	
	

	7
	密闭调节阀400*320
	个
	6
	规格400*320
	
	

	8
	格栅式回风口320*250
	个
	9
	规格320*250
	
	

	9
	密闭调节阀800*500
	只
	2
	规格800*500
	
	

	10
	密闭调节阀320*200
	只
	15
	规格320*200
	
	

	11
	密闭调节阀200*200
	套
	9
	规格200*200
	
	

	12
	顶板
	㎡
	367
	1、彩钢板采用50mm厚玻镁岩棉夹芯复合板，钢板厚度0.5mm宝钢板，耐火极限达1小时，顶板采用手工板，墙板采用机制板
2、顶板承重不得小于150Kg/m2。建议使用江阴华东，昆山协多利、苏净同档次及以上品牌。
	
	

	14
	墙板(50mm厚岩棉夹心手工彩钢板)
	㎡
	645
	50mm厚岩棉夹心手工彩钢板建议使用江阴华东，昆山协多利、苏净同档次及以上品牌。高度2.6米
	
	

	16
	吊顶加固
	㎡
	367
	
	
	

	17
	彩钢板配套铝合金
	M
	1012
	
	
	

	18
	内园角含塑料底座
	M
	1225
	
	
	

	19
	外围装饰条
	M
	25
	
	
	

	20
	大园座
	M
	36
	
	
	

	21
	T字大梁
	M
	84
	
	
	

	22
	钢制净化门
	樘
	13
	规格2100*900。建议使用江阴华东、昆山协多利、苏净、江阴亚泰同档次及以上品牌。
	
	

	23
	钢制净化门
	樘
	8
	规格2100*1500。建议使用江阴华东、昆山协多利、苏净、江阴亚泰同档次及以上品牌。
	
	

	24
	双层中空玻璃净化窗
	樘
	11
	规格1200*1000。建议使用江阴华东、昆山协多利、苏净、江阴亚泰同档次及以上品牌。
	
	

	25
	密封胶及防火堵塞
	㎡
	982
	
	
	

	26
	开口收边
	㎡
	982
	
	
	

	27
	净化送风空调机组
	台
	1
	1、13000风量，机外静压700Pa，电机7.5KW
2、冷量70KW   热量70KW  电加热36KW建议使用天津维克、昆山台佳、 南京天加同档次及以上品牌 
	
	

	28
	空调铜管
	组/米
	50
	
	
	

	29
	内置式臭氧发生器
	台
	1
	
	
	

	30
	传递窗（带消毒）
	台
	2
	规格600*600*600
	
	

	31
	总电控箱
	套
	1
	
	
	

	32
	LED平板净化灯
	盏
	88
	
	
	

	33
	电线2.5
	M
	2200
	规格2.5
	
	

	34
	电线4
	M
	400
	规格4
	
	

	35
	电线5*6
	M
	40
	规格5*6
	
	

	36
	开关,插座
	个
	60
	
	
	

	37
	安全指示灯
	个
	3
	劳士、敏华、振辉同档次及以上品牌
	
	

	38
	PVC穿线管
	M
	690
	
	
	

	39
	接线盒
	只
	180
	
	
	

	40
	PVC地面
	㎡
	367
	1、采用2mm耐磨型复合材料
2、根据洁净级区分颜色
	
	

	41
	压差计
	个
	16
	深达威、希玛/SMART、伊莱科/ELECALL同档次及以上品牌
	
	

	42
	温湿度计
	个
	16
	多利科、南昌江大仪器、珠海赛思特仪表同档次及以上品牌
	
	

	45
	室外机房
	个
	1
	75mm厚岩棉板搭建
	
	

	46
	设备配电
	项
	1
	包含空调设备，空压机，纯水设备
	
	

	47
	纯水配管
	项
	1
	316L不锈钢管道
	
	

	48
	空压管道配管
	项
	1
	304  不锈钢管道
	
	

	上限控制价：750000.00元


注：采购人提供的工程量清单中的工程数量为估算数，仅做报价用，不做为结算支付的依据。工程结算时以采购人核实的实际完成工程量作为结算依据。

第六部分  图纸（无）
第七部分  响应文件（格式）

（格式一）
正本（或副本）

响 应 文 件

采购项目：
采购编号：
报价供应商名称（盖章）：***有限公司

日期：2020年  月  日

（格式二）
报价函
山东弘文工程管理咨询有限公司：

我方收到HYXY2020-07号竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加报价。

1、我方愿意按照竞争性磋商文件的规定和要求提供采购项目，报价详见《报价一览表》。

2、我方同意60天的报价有效期，严格遵守响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终对我方具有约束力，并随时接受成交。我方承诺在报价有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方愿意遵守竞争性磋商文件的规定和要求，并提供竞争性磋商文件中要求的所有资料。

4、我方同意综合得分最高是成交的主要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5、如果我方成交：

（1）我方承诺将按照竞争性磋商文件的规定全额交纳代理服务费；

（2）我方承诺在成交通知书发出后，在规定期限内与采购人签订合同；

（3）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成施工任务。

6、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有弄虚作假，一旦成交将取消成交资格。

7、所有有关本报价的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行：

开户帐号：

报价供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

报价日期：××年××月××日
（格式三）
报价一览表

采购编号：HYXY2020-07
项目名称：药物制剂实训室建设
	总报价
	大写：                                元

	
	小写：                                元

	质量标准
	

	承诺工期
	共      日历天

	质保期
	      年

	上限控制价：人民币750000.00元，超过上限控制价的报价均为无效报价。

	报价声明：


注：1、投标声明用于填写除总报价、承诺工期、质保期、质量标准需要开标宣读的投标文件的其它主要内容，由投标人自行确定，做到言简意赅无歧义。

2、该表中的总报价应与报价明细表中合计的总报价相符。

3、未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

4、本表必须打印，手写无效，按废标处理。

供应商名称（盖章）：                          
法定代表人或授权代表签字：                    
年   月   日


报价单

	序号
	项目
名称
	单位
	数量
	项目特征描述
	综合单价
	总价

	1
	送回风镀锌钢板含保温
	㎡
	580
	1、保温采用难燃B1级橡塑保温棉，厚度不得低于25mm
2、镀锌层大于120g/m2，暴露于净化室内的风管采用304不锈钢材质。
3、镀锌风管厚度符合国家标准
4、风管耐压变形量＜2.5%。
5、镀锌钢板风管泄漏率应符合以下要求
QH≤O.0352P0.65（QH为泄漏量；P为风管压力）
6、风管管径设计应确保总风管风速为6～10m/s，无送、回风口的支风管风速为4～6m/s，有送、回风口的支风管风速为2～5m/s（参见洁净厂房设计规范GB50073-2001）
	
	

	2
	风管支架
	KG
	350
	
	
	

	3
	人造革防震软接
	个
	22
	
	
	

	4
	液槽式高效送风箱320型
	套
	9
	箱体采用成型铝型材制造，与滤芯一体成型;盖板采用冷轧钢板，外表静电喷塑处理；
2、送风口采用H14液槽式高效过滤器；
3、静压箱采用难燃B1级橡塑保温棉，厚度不得低于25mm，保温性能好；

4、风量500m3/h。
	
	

	5
	高效送风箱484型
	套
	13
	箱体采用成型铝型材制造，与滤芯一体成型;盖板采用冷轧钢板，外表静电喷塑处理。
2、送风口采用H14液槽式高效过滤器；
3、静压箱采用难燃B1级橡塑保温棉，厚度不得低于20mm，保温性能好；

4、风量1000m3/h。
	
	

	6
	可开喷塑回风窗500*250
	个
	13
	规格500*250
	
	

	7
	密闭调节阀400*320
	个
	6
	规格400*320
	
	

	8
	格栅式回风口320*250
	个
	9
	规格320*250
	
	

	9
	密闭调节阀800*500
	只
	2
	规格800*500
	
	

	10
	密闭调节阀320*200
	只
	15
	规格320*200
	
	

	11
	密闭调节阀200*200
	套
	9
	规格200*200
	
	

	12
	顶板
	㎡
	367
	1、彩钢板采用50mm厚玻镁岩棉夹芯复合板，钢板厚度0.5mm宝钢板，耐火极限达1小时，顶板采用手工板，墙板采用机制板
2、顶板承重不得小于150Kg/m2。建议使用江阴华东，昆山协多利、苏净同档次及以上品牌。
	
	

	14
	墙板(50mm厚岩棉夹心手工彩钢板)
	㎡
	645
	50mm厚岩棉夹心手工彩钢板建议使用江阴华东，昆山协多利、苏净同档次及以上品牌。高度2.6米
	
	

	16
	吊顶加固
	㎡
	367
	
	
	

	17
	彩钢板配套铝合金
	M
	1012
	
	
	

	18
	内园角含塑料底座
	M
	1225
	
	
	

	19
	外围装饰条
	M
	25
	
	
	

	20
	大园座
	M
	36
	
	
	

	21
	T字大梁
	M
	84
	
	
	

	22
	钢制净化门
	樘
	13
	规格2100*900。建议使用江阴华东、昆山协多利、苏净、江阴亚泰同档次及以上品牌。
	
	

	23
	钢制净化门
	樘
	8
	规格2100*1500。建议使用江阴华东、昆山协多利、苏净、江阴亚泰同档次及以上品牌。
	
	

	24
	双层中空玻璃净化窗
	樘
	11
	规格1200*1000。建议使用江阴华东、昆山协多利、苏净、江阴亚泰同档次及以上品牌。
	
	

	25
	密封胶及防火堵塞
	㎡
	982
	
	
	

	26
	开口收边
	㎡
	982
	
	
	

	27
	净化送风空调机组
	台
	1
	1、13000风量，机外静压700Pa，电机7.5KW
2、冷量70KW   热量70KW  电加热36KW建议使用天津维克、昆山台佳、 南京天加同档次及以上品牌 
	
	

	28
	空调铜管
	组/米
	50
	
	
	

	29
	内置式臭氧发生器
	台
	1
	
	
	

	30
	传递窗（带消毒）
	台
	2
	规格600*600*600
	
	

	31
	总电控箱
	套
	1
	
	
	

	32
	LED平板净化灯
	盏
	88
	
	
	

	33
	电线2.5
	M
	2200
	规格2.5
	
	

	34
	电线4
	M
	400
	规格4
	
	

	35
	电线5*6
	M
	40
	规格5*6
	
	

	36
	开关,插座
	个
	60
	
	
	

	37
	安全指示灯
	个
	3
	劳士、敏华、振辉同档次及以上品牌
	
	

	38
	PVC穿线管
	M
	690
	
	
	

	39
	接线盒
	只
	180
	
	
	

	40
	PVC地面
	㎡
	367
	1、采用2mm耐磨型复合材料
2、根据洁净级区分颜色
	
	

	41
	压差计
	个
	16
	深达威、希玛/SMART、伊莱科/ELECALL同档次及以上品牌
	
	

	42
	温湿度计
	个
	16
	多利科、南昌江大仪器、珠海赛思特仪表同档次及以上品牌
	
	

	45
	室外机房
	个
	1
	75mm厚岩棉板搭建
	
	

	46
	设备配电
	项
	1
	包含空调设备，空压机，纯水设备
	
	

	47
	纯水配管
	项
	1
	316L不锈钢管道
	
	

	48
	空压管道配管
	项
	1
	304  不锈钢管道
	
	

	总报价（人民币）：（大写）    （小写）


报价单位(盖章)：                            
法定代表人或被授权人签字：                

（格式四）

法人授权委托书

本授权书声明：注册于   (国家或地区的名称)  的  (公司名称)  的 (法人代表姓名、职务)  ，代表本公司授权  (被授权单位名称)  的  (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加编号为HYXY2020-07号的竞争性磋商采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署政府采购合同。

本授权书于      年    月    日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：                            

被 授 权 人 签 字：                               

	（被授权人身份证复印件）


投 标 人  公  章 :                                


（格式五）
报价供应商基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


此表应认真填写，未填写或数据不真实造成的后果由报价供应商自行承担。

报价供应商(盖章):                 
被授权代表签字:                   

（格式六）

表1 项目管理组织机构

（工程名称）   工程
	职务
	姓名
	身份证号码
	职称
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本工程一旦我方成交，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。


注：1、本表可由报价供应商根据实际情况自行扩展。

拟派本项目的上述现场管理人员不得相互兼任。

报价供应商名称（盖章）：                          
法定代表人或授权代表签字：                    

表2 项目经理简历表

（工程名称）   工程
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：表后附项目经理人员证件及社保复印件（近期）。
报价供应商名称（盖章）：                          
法定代表人或授权代表签字：                    


表3 项目技术负责人简历表

（工程名称）   工程
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：表后附技术负责人员证件及社保复印件（近期）。
报价供应商名称（盖章）：                          
法定代表人或授权代表签字：                    


表4 各主要人员简历表

（逐人逐表填写）

 （工程名称）   工程
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	 

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：表后附项目组人员证件及社保复印件（近期），人员配置不齐全或者项目组成员社保证明不齐全均按无效报价处理。
报价供应商名称（盖章）：                          
法定代表人或授权代表签字：                    


（格式七）


报价供应商近3年完成的国内同类项目业绩表

	序号
	工程名称
	建设单位
	合同额
	电话/联系人
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合同金额合计
	


注：此表应认真填写，不得提供虚假业绩。表后附中标通知书（中标公告官网可查）或合同复印件。

报价供应商(盖章):                 
被授权代表签字:                   
（格式八）
响应偏离表

（包括技术规格、参数和商务条款偏离）

	序号
	磋商文件条款
	响应文件条款
	偏离情况

	
	条款号
	磋商文件的内容
	条款号
	响应文件偏离内容
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，视为虚假投标。

报价供应商(盖章)：                          　

法定代表人或被授权人签字：                   

（格式九）
其他资质资格证明文件

（1）合法有效的法人营业执照副本复印件；税务登记证副本复印件（已办理三证合一的供应商只需提供有效的营业执照副本复印件）；

（2）投标单位须提供有效的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质复印件；

（3）投标单位须提供有效的安全生产许可证复印件；

（4）须提供项目经理机电工程二级及以上或建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书复印件（持原件备查）；

（5）投标供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（格式自定）、近期的完税凭证复印件及交纳社保资金凭证或发票的复印件；

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明。

（6）报价供应商参加本项目报价前三年内无重大违法违纪行为声明（格式自定）；

（7）报价供应商的信用情况（报价供应商必须在响应文件中提供其“信用中国”、“信用山东”“中国政府采购网”等网站企业信用记录截图）；

（8）国家或行业主管部门规定必须具有的资质、资格证书及其认证测试报告等（如果有）；

（9）招标文件第四部分“采购项目说明”要求的有关资质资格文件（如果有）；

（10）报价供应商认为需要提供的其它资质资格证明文件（如果有）。

以上所有资质资格证明文件复印件均需加盖报价供应商公章。

其他响应文件

（1）报价编制说明；

（2）关于质量、工期、服务等方面的承诺及合理化建议；

（3）报价供应商由第三方中介机构出具2019年财务审计报告或由报价单位自行编制的财务报告书复印件；

（4）采购项目说明中要求做出的其他说明（如果有）；

（5）供应商认为需要提供的其他表格及资料。

（6）要求采购人提供的配合。

第八部分  合 同 书 （范本）

第一节 合同协议书
发包人（全称）：                                     

承包人（全称）：                                    

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：                  。
2.工程地点：            。
3.工程立项批准文号：                。
4.资金来源：                 。
5.工程内容：        。
6.工程承包范围：
                     。
   二、合同工期
计划开工日期：     年     月    日。
计划竣工日期：     年     月    日。
工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合     标准。
    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：                                。
    五、项目经理
承包人项目经理：                                   。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）报价函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招报价形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在                  签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自       双方签字盖章后         生效。
    十三、合同份数
本合同一式       份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人：  (公章)                承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：
（签字）                       （签字）
组织机构代码：                   组织机构代码：                

地  址：                         地  址：                     
邮政编码：                       邮政编码：                   
法定代表人：                     法定代表人：                 
委托代理人：                     委托代理人：                 
电  话：                         电  话：                     
传  真：                         传  真：                     
电子信箱：                       电子信箱：                   
开户银行：                       开户银行：                   
账  号：                          账  号：                    
 通用合同条款

详见（SDF—2019—0002）山东省建设工程施工合同（示范文本）

第三节  专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                               ；
资质类别和等级：                         ；
联系电话：                                        ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                          ；
资质类别和等级：                                    ；

联系电话：                ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：            。
1.1.3.9 永久占地包括：  - - -  。

1.1.3.10 临时占地包括：  - - -   。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。    
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。   
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决。   
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。现行的国家、行业及地方有关标准、规范，与发包人或设计技术条款要求不一致时，采用较严格标准，合同价款和工期视为已包括执行较严格标准所需之全部费用和工期。
1.4.4 若现行标准、规范不能完全满足本工程施工需要，发包人将参照近期同类项目制定标准、规范，或将由发包人组织专家论证制定标准、规范报政府有关部门批准后执行。承包人须承担由此导致的一切风险和费用损失。
1.4.5当合同期内发生相关标准、规范变更或修改的，按国家有关规定执行。
1.4.6本工程所说明的工程规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。
1.4.7本工程所说明的工程适用的法律、标准与规范按政府颁布的最新文件和最新规定执行。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：  （1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）报价函及投标函附录；（4）信用承诺书；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；(10)在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。   
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日起7日内向承包人提供工程施工图纸；
发包人向承包人提供图纸的数量：   2套蓝图，1套电子版图纸；
发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件。 

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内。
承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数。
承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档。
发包人审批承包人文件的期限：发包人于1周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况顺延。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：现场办公室需存放图纸，供发包人、监理、承包人使用。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： 
发包人指定的接收人为：        。

承包人接收文件的地点：         ；
承包人指定的接收人为：     。

监理人接收文件的地点：         ；
监理人指定的接收人为：     。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

  承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建的临时道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：   施工出入口为场外交通和场内交通的边界。   
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不再对施工场地进行修整，承包人对场地的自行踏勘视为其已了解并接受施工场地现状，若需修整，由承包人自行解决，费用自理，工期不予补偿。

施工场地与公共道路的通道视为已开通，若承包人认为需增加设施，则由承包人自行解决，费用自行承担，工期不予补偿。  。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。  
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  不调整。  
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/         
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：    ；
身份证号：；

职    务：    ；
联系电话：    ；

电子信箱：      ；

通信地址：             。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 督促指导监理工程师行驶职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

发包人可能会随时更换其代表，但在监理工程师和承包人收到发包人的相应书面通知之前，任何对发包人代表的任命或更换应不产生合同效力。

发包人代表的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试验或类似行动（包括未表示不批准），不应解除承包人根据合同规定应承担的任何义务和责任，包括对错误、遗漏、误差和未履行的义务和责任。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：报价单位中标后发包人即可移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： 。
发包人是否提供支付担保：   。
发包人提供支付担保的形式：    
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的档案资料,满足档案部门对竣工资料的要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工图及竣工资料2套。。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起30日内将完整的档案资料移交城建档案馆及发包人。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料。
（6）承包人应履行的其他义务：包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与监理工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场不得低于26天。不得承接其他工程。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以1万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险   。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款2000元。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意更换项目经理，承包人应按项目经理5000元 /人支付违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款5万元。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签定后7日内。
承包人应按响应文件所投标备案单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资质条件，按程序逐级上报发包人审批。如果监理工程师或发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。 

承包人未经发包人同意更换项目经理或其他岗位人员，承包人应按项目经理或技术负责人5000元 /人、其他岗位人员2000元 /人的标准向发包人支付违约金。施工现场各阶段具体施工人员的数量，未按招标文件要求配备的，承包人必须按1000元/人•天的标准向发包方支付违约金。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款1万元。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向项目经理请假，报总监理工程师请假。 
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人罚款2000元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款1000元。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不得分包
主体结构、关键性工作的范围：         。
 3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：             。
其他关于分包的约定：          。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：    。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进驻工地时间开始。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：否 
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。具体见监理合同。
关于监理人的监理权限：
（1）施工图组织设计、施工方案的批准；
（2）设计变更、工程变更的签署；
（3）对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；
（4）进度款支付前形像进度的确认；
（5）工程中间验收和隐蔽工程验收；
（6）工程竣工验收及验收证书的签署；
（7）整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；
（8）与相关部门的组织协调工作。
监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。
需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   见监理合同  。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：     ；
职    务：     ；

监理工程师执业资格证书号：           ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   /                             ；

（2）   /                             ；

（3）   /                             。

5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中 对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人认为必要的时候，承包人应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料和文件，并在取得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的质量等级，则承包人向发包人支付质量违约金额为承包人合同总价的2%，且进行返工直至验收合格，如此耽误的工期发包人不予延长；质量违约金额可以由承包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中除。承包人按本款约定支付质量违约金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。
如果承包人支付给发包人的质量违约金总额不足以弥补因承包人质量违约给发包人造成的损失，承包人应另行向发包人支付赔偿金。承包人知晓本工程的质量违约将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。
施工过程中如果发包人确认施工质量已无法最终满足合同要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。
关于工程奖项的约定：           ／             。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到国家、山东省及威海市相关法律、法规、规章和规范性文件规定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。
（2）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。
（3）工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责自费保护好事故现场。
（4）在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。
（5）承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人应按通用条款要求做好文明施工工作。宣传内容齐全，制定防尘降噪措施，如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价款内，按工程进度款支付比例支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应在合同生效后向发包人提交一份适合于整个工程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）供发包人批准。该施工组织设计不应低于随报价文件提交的施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺，而是对其的进一步细化及优化。在施工过程中，发包人有权要求承包人随时提发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明或文件，承包人应按要求提供。 

承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。但在任何情况下，发包人对上述任何施工组织设计的批准不应减轻或免除承包人对其应负的责任。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划按发包人同意的格式和详细程度提报给发包人和监理工程师各一份，以获取发包人的批准。同时，还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，此工程进度计划不对报价文件做实质性变动，而是对其的进一步细化。
为保证工程按期竣工，当工程的实际进度与已经批准的进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求修订原进度计划。同时，承包人要有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或修订的进度计划进行。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后7天内应予以确认或提出修改意见。 
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后7天内应予以确认或提出修改意见。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：延期开工和工期顺延的请求必须经发包人书面批复后生效。承包人不能因工期延长的申请未得到批准而暂停、拖延、放缓或停止施工。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。
如果在接到监理工程师通知后3天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后 3天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程。
如果承包人中间节点工期延误，但经承包人努力，总工期按期完工的，并且不影响专业分包工程和独立工程的施工时间，承包人所支付的节点工期违约金应予返还。
如果承包人支付给发包人的误期违约金总额不足以弥补因承包人误期竣工给发包人造成的损失，并且该损失是任何有经验承包人在订立合同时预见到或应当预见到的，承包人应另行向发包人支付赔偿金。赔偿金的数额以补足误期违约金与上述损失间的不足部分为限。承包人 应当充分了解，发包人已就本工程竣工交付与有关第三方达成了相关协议，因此本工程的误期竣工将会给发包人带来非常严重的违约责任和经济损失。
承包人工期延误时如果发包人确认工期已无法最终满足甲方要求，发包人有权单方解除施工承包合同。合同解除并不影响承包人承担违约责任。
如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。因此给发包人造成相应损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延，并赔偿发包人的合理损失。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价格的10% 。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）/；
（2）/；
（3）/。
7.8暂停施工
考虑到项目的整体计划，发包人可以随时要求承包人暂停进行部分或全部工程。在工程部分或全部暂停期间，承包人应保护、照管及保障该部分或全部工程免遭任何损蚀、损失或损害。如承包人未采用有效措施，承包人应承担因未履行合同义务而给部分或全部工程造成的损失。如果在发包人发出部分或全部工程暂停指令之前，承包人已经订购了有关工程设备或材料，并且工程暂停已经超过28天，承包人有权得到的付款应为该工程设备或材料在停工日期前订购上述材料设备而发生的费用。但以下列条件为前提：
(1) 承包人根据发包人的指令已将该工程设备或材料标记为发包人的财产；
(2) 暂时停工不是由于承包人原因造成的；
(3) 如果承包人要求，发包人应随后接管该工程设备或材料。
一旦双方对于窝工损失发生争议，则承包人应当证明其采取了所有可能采取的合理措施以避免损失扩大，并应当提供书面的记录或文件予以佐证。

暂停后复工：
在收到发包人发出的继续施工的许可或指示（该许可和指示已经事先得到发包人的批准）后，承包人应与发包人一起检查受到暂停影响的工程以及工程设备和材料。承包人应修复在暂停期间发生在工程中的任何损蚀、缺陷或损失。如果此类暂停不是由于承包人的某种违约或过失造成，则修复费用由发包人承担；如果此类暂停是由于承包人的某种违约或过失造成，或（无论由于何种原因造成）承包人未能执行发包人的指示履行适当保护和照管责任，则修复费用由承包人承担。 
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：   /。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人  。
8.4.2 关于材料的采购及使用约定：
①承包人应在装饰装修材料进场30日前，其他材料进场7日前向发包人书面递交材料品牌、质量证明，发包人和监理人10日内签认；发包人和监理人未签认的材料，承包人不得使用。
②所有材料批量进场时须按规范规定进行见证取样检验，并经发包人验收，未经发包人验收或验收不合格的材料，承包人不得使用，如果承包人私自使用，发包人有权要求承包人无偿拆除并重新施工；所有材料进场检验的费用均由承包人负责。
③合同价格还应包含材料检验、检测费用。
④图纸范围以内(除材料暂估单价表外)的其他材料价格乙方应自行考虑材料涨价、保管、运输等一切风险，风险考虑时间为施工期间。乙购材料，必须满足设计要求、规范要求及当地质量监督部门的有关规定。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存 无 
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
1、关于承包人提供的施工设备的约定：
承包人应严格按招标文件要求的机械设备按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，否则将视为承包人违约。为保证施工正常进展，承包人进场施工后，发包人和监理工程师将根据承包人提交的施工组织设计安排，检查其施工设备的到位情况。承包人进场的机械、试验设备必须与招标文件所列的机械表一一对应，任何的更改和替换承包人必须出示足够的证明，证明其替换的人员或设备更优越，并须得到发包人的批准。否则属于承包人违约，承包人应按下列标准向发包人支付违约赔偿金，且此项违约赔偿金的支付并不意味免除承包人的任何责任及义务。
主要机械设备未能按工程计划及时到场，或到场设备不能正常运转，承包人应按 2000元 /天 ·台（套）标准向发包人支付违约偿金，承包人设备未经监理工程师或发包人同意擅自撤离施工现场，发包人将视情节轻重处以 1万元—5万元违约金。
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在工程量清单报价中。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行    

9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：工程变更仅指设计修改通知、修改图或图纸会审记录（须经设计单位及发包人盖章确认）以及现场签证（须经发包人和监理工程师签字盖章），除此以外的任何形式等均不作为工程变更的依据。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：/。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
本合同采用固定综合单价合同，工程量按实调整。按照实际发生的工程量和该工程量清单中承包人所填写的固定单价进行结算和支付。
风险范围以外合同价款调整方法：
（1）本合同采用工程量清单的综合单价计价方式，结算时按现场实际计算工程量，调整总价。因本工程工期较短，在建设过程中如发生市场物价浮动和政策性调价，综合单价不做调整。
（2）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款；
（3）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款；
（4）结算时清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按照2003版山东省相关工程消耗量定额及相关规定执行。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：一周内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：一周内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7暂估价
      暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。
      10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
      对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第2种方式确定。
      第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
     （1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
     （2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
  （3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
      第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
     10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
     除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 
      第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
     （1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
      （2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
      （3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
       第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
       第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
      10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：             。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同期内市场价格波动不调整合同价格。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围： 在建设过程中发生的物价波动和政策性调价。
风险费用的计算方法：不调整。        
风险范围以外合同价格的调整方法：经发包人确认的：     
（1）设计变更。
（2）现场签证。
（3）计日工：结算时除计取税金外，不再计取其他任何费用。
① 如果发包人认为必要时，可发出指令，规定以计日工的形式实施变更工作；
② 如果承包人认为相关变更工作不适宜按照变更计价方法计价，要求按计日工的方式计价，承包人应当在执行有关工作前不少于3天的时间向发包人提交，发包人应当在2天内予以答复（是否按计日工的方式计价，由发包人根据现场实际情况确定）；
③ 对此类变更工作，已标价的计日工项目清单中已有相应的人工、材料和机械价格，按照已有的执行；如果没有，由承包人提出，报发包人确认后执行；
④ 承包人应当向发包人提供可能需要的证实所付款额的收据或其他凭证，并且在订购材料之前，向发包人提交订货报价单供发包人批准；
⑤ 以计日工方式实施的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向发包人提交：受雇从事该工作的所有工人的姓名、工种和工时的确切清单，一式两份；表明所有该项工作所用和所需材料以及设备的种类和数量的报表，一式两份。如内容正确并经发包人同意后，发包人应在上述清单和报表的一份上签字并退还给承包人。除非已完整按时地提交了此类计日工报表，否则承包人无权获得与此有关的任何款项。
签证计日工的内容，对所完成的工程内容、部位进行详细描述，能计量工程量的应按实际工程量计量，否则签证零工无效，不予补偿。
（4）竣工结算时，规费中的工程排污费凭环保部门的缴款凭证按实结算
（5）暂估价项目
暂估价项目的调整方法是结算时全部扣除（含税金），并按发包人确认的价格计入结算金额（含税金），价格确认方法参考工程变更。需要公开招标的暂估价项目由发包人和承包人共同招标，承包人需配合审批盖章，审批盖章时间不能超过五日，否则每超出一日罚款五万元。
12.1.2.4承包人的报价报价总价应与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致，各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致。如果在中标后，以至于竣工结算时，发现仍存在以上问题时，发包人有权做出判断，承包人必须无条件服从。 
12.1.2.5  发包人有权根据工程实际情况，调整承包人工程施工范围。发包人施工前若取消招标图纸中某项施工内容，承包人应无条件接受，并在总价中调减有关费用。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：   本工程无预付款   。
预付款支付期限：          /          。
预付款扣回的方式：          /          。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：          /          。
预付款担保的形式为：          /          。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按现场实际发生工程量计算，除合同和清单中另有约定，适用于本工程的是《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）中所描述的工程量计算规则。该工程量计算规则适用于本合同下任何性质的工程以及合同外工作、洽商和变更的计量。如果上述工程量计算规则中缺少（或不适用）相对应的计量规则或约定，则执行按图纸标示的理论净量进行相应工程量计算的原则。  

水电费由承包人按实承担。 
措施（一）费用包干使用，结算时不再调整。
有关招标文件的解释权属于招标人。
关于变更估价的约定: 执行合同价款约定。 
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：          /          。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：          /          。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：          /          。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          /          。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：          /          。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：          /          。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 由承包人按监理工程师签订的已完成工程量，套用中标综合单价计算。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  每月25日前提交  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：          /          。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：          /          。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：      /   。
发包人支付进度款的期限：工程竣工验收合格并结算完毕后年底付至工程结算价款的70%；次年年底付至结算价款的90%，下一年度年底付清。成交供应商必须在采购人规定的时间内提供本单位的增值税税务发票。关于付款说明：因采购人单位结算方式要求，故付款为每年的9月15日-11月15日，其他时间不办理付款手续。

承包人不得因延期支付工程款而延误工期，否则视为违约。
12.4.5合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：          /          。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：          /          。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：          /          。
12.4.7分包工程款支付
承包人超过约定的支付时间不给分包人支付工程款（预付款、进度款），分包人可向承包人发出要求付款的通知。
承包人不按分包合同约定支付工程款（预付款、进度款），导致施工无法进行，由承包人承担违约责任。
本工程付款采用发包人和承包人在银行设共管账户的形式进行支付。对分包人的付款由承包人发起并执行，由发包人管理共管账户与银行预留印鉴相符的法人章，承包人管理共管账户与银行预留印鉴相符的财务专用章。
如果发包人已将工程款支付至共管账户，则承包人在收到该款项后应全额支付给分包人，如承包人收到后的7日内未支付给分包人即视为承包人违约。承包人将承担应付金额0.3%/天的赔偿款。该应付金额及赔偿款由发包人在应付承包人的任何款项中抵扣，并且该应付金额由发包人直接支付给分包人。如承包人对已收到的分包人的工程款不予申报，按承包人收到后未支付给分包人的违约办法处理（办法见总包合同）。
分包人应就每笔应得款项金额向承包人提交其认可的合法完税建安发票，承包人在收到该合法完税建安发票后向分包人支付，如分包人不能提供或不能及时提供，则承包人的付款将顺延。延迟付款产生的任何责任均由分包人承担。如果提供的发票真实性和合法性受到政府机关质疑和检查并被认定为非法票据，分包人除重新提供等额合法发票外，还应承担由此给承包人带来的一切损失（包括罚金、滞纳金、税款等），并按照所开发票金额的1%向承包人支付赔偿金。
13.验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作；全部工程（含资料）自检验收完毕后，向监理公司及发包人提交竣工验收申请报告；监理公司初验合格后，按程序组织竣工验收。
承包人提供竣工图的约定:工程竣工验收合格后二十日内向发包人提供竣工图、竣工资料三份。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /     。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期一天支付合同额1‰的违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：         /

13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3日内。。
14. 竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：/。
竣工结算申请单应包括的内容：/。
14.2 竣工结算审核
结算时以报价综合单价乘以实际发生的工程量（依据招标文件中工程量清单、工程量清单计价规范应予计量的且经发包人、承包人、监理单位共同签证确认的实际工程量）计算。最终结算值以财审部门审定的价格为准。
发包人审批竣工付款申请单的期限：/。
发包人完成竣工付款的期限：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/

14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：2份。
承包人提交最终结算申请单的期限： 工程竣工验收后一个月内   。 

14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（2）发包人完成支付的期限：两年后 
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：执行《工程质量保修书》     
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：/
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 / 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / ； 

（2）  3%    的工程款；
（3）其他方式:/ 。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:            。
关于质量保证金的补充约定：/。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：执行《工程质量保修书》。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见《工程质量保修书》 。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /      。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。
（7）其他：/。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：如达不到约定质量标准，处以合同总额5%的罚款，承包人应采取返工、修理等补救措施，使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用，因此给发包人造成相应损失由承包人承担。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承担工程总造价千分之一的违约金。延误时间致使工程不能投入使用的，发包人可追加罚款、停止付款及终止合同。   
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：/。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  ≥十级以上连续4小时的大风，200毫米以上的暴雨，百年一遇的山洪，五级以上的地震，国家法定的传染病疫情。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：    /     。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：    /     。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）种方式解决：
（1）向          仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  有管辖权的人民法院起诉。
21. 补充条款
（1）承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。  

（2）承包人应按通用条款要求做好安全施工、文明施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；制定防尘降噪措施，标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权扣除相应违约金。                                 

（3）施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核。 
（4）若成交单位总价与综合单价合价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。
（5）清单外部分结算时按套定额，相关人工材料由财审部门确认的同期价格确定。
（6）暂估价为该项目的最高限价，另行招标及采购的价格均不得超过该价格。
(7) 重要事项设计变更须经相关部门审批许可，且应附详细图纸及变更原因（签字盖章），否则不予结算。
协议书附件：
附件1：工程质量保修书

附件2：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件3：承包人主要施工管理人员表

附件1：
工程质量保修书

发包人（全称）：                    
承包人（全称）：                                               

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就上庄门头改造工程（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：      。
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    年；

3．装修工程为      年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为       年；

5．供热与供冷系统为    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为      年；

7．其他项目保修期限约定如下：   年  。　　

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：             ∕                   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                       承包人(公章)：           
地  址：                     地  址：       
法定代表人(签字)：                     法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                     委托代理人(签字)：       
电  话：                   电  话：     
传  真：                   传  真：     
开户银行：                   开户银行：   
账  号：                       账  号：     
邮政编码：                     邮政编码：   
附件2： 
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	设计人员
	
	
	
	

	管理人员
	
	
	
	

	质检人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本合同条款仅供参考，无须打印，中标后需根据情况另行修改。


